## Strojarske instalacije
| INVESTITOR: | AMINESS d.d. Škverska 8 52466 Novigrad (Istra)
| GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA TOPLINSKE STANICE HOTELA MAESTRAL
| BR. PROJEKTA: | 25539-S
| LOKACIJA: | k.č. 2820/2 k.o. Novigrad
SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA STROJARSKIH INSTALACIJA
| Pazin, prosinac 2025. |  | Toni Lakošeljac, dipl. ing. stroj.
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
* | sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.)
* | izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
* | prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom
* | pismenog izvješća,
* | puštanje u probni pogon,
* | podešavanje radnih parametara,
* | puštanje u funkcijski-trajni rad,
* | izradu primopredajne dokumentacije,
* | izradu projekta izvedenog stanja,
* | kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih ploèica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uruèuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.
R.br. | Opis stavke | Jed. | Količina | Cijena | Ukupno
STROJARSKE INSTALACIJE
1. | DEMONTAŽNI RADOVI
1.1 | Pražnjenje vode iz postojećeg sustava za pripremu PTV-a. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Demontaža cijevnog razvoda sa izolacijom za razvod ogrijevne, potrošne tople vode, hladne vode te cirkulacije, komplet sa svim cijevnim koljenima, račvama i ostalim fazonskim komadima. Prosječna dimenzija cijevi DN125. U cijenu uračunat materijal za rezanje i zavarivanje (brtvljenje), te odvoz postojećih cijevi, fazonskih komada i cijevne izolacije te propisno zbrivanjavanje uz dostavu otpremnih listova Spacifikacija dužina cijevnog razvoda: Cijevi dizalica toplina: DN 125 - cca 30 m Cijevni razvod kotla na lož ulje: DN 150 - cca 35 m Cijevni ravod izmjenjivača mora: DN 100 - cca 15 m Cijevni razvod PTV-a: DN 80 - cca 15 m | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Pažljiva demontaža postojeće dizalice topline (masa: cca 4000 kg) koja se nalazi u servisnom dvorištu, u kompletu sa prirubničkim ventilima i ostalom armaturom. Napomena: mogućnost pristupa kamionske dizalice za utovar. U cijenu uračunat odvoz na skladište investitora. | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Demontaža postojećih dizalica topline (3 komada, masa pojedinog uređaja: cca 1200 kg) koje se nalaze unutar strojarnice. U cijenu uračunat odvoz na skladište investitora ili na deponij uz dostavu otpremnih listova. | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Demontaža postojećih kotla na lož ulje (masa: cca 5000 kg) koji se nalazi unutar strojarnice. U cijenu uračunat odvoz na skladište investitora ili na deponij uz dostavu otpremnih listova. | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Pažljiva demontaža postojeće strojarske opreme prema slijedećoj specifikaciji uz prijašnje odspajanje s el.mreže: Cirkulacijske crpke - 8 komada Izmjenjivači topline PTV-a (cca 400 kg) - 3 komada Izmjenjivači topline ogrijevne vode (cca 400 kg) - 2 komada Izmjenjivači topline mora (cca 450 kg) - 2 komada Spremnik PTV-a ( 4000 litara) - 1 komad Elektromotoni prekretni ventili - 4 komada Elektromotoni prolazni ventili - 2 komada Termomješajući ventil - 1 komad U cijenu uračunat odvoz na skladište investitora ili na deponij uz dostavu otpremnih listova. | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Ddemontaža ovjesnog i pričvrsnog materijal i sl.. U cijenu uračunat materijal za rezanje i odvoz na deponij uz dostavu otpremnih listova. | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Pažljiva demontaža armature sa postojećih spremnika potrošne tople vode volumena 4000, 5000 i 20000 litara. U cijenu uračunat materijal za rezanje i zavarivanje (brtvljenje). | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Pažljiva demontaža postojećeg spremnika potrošne tople vode volumena 4000 litara. U cijenu uračunat odvoz na skladište investitora ili na deponij uz dostavu otpremnih listova. | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Rekonstrukcija unutarnjih površina spremnika PTV-a koji se prenamjenjuje u inercijske spremnike, volumena 5000 i 20000 litara. - Demontaža cijevnog izmjenjivača unutar spremnika - Pjeskarenje unutarnjih površina - Premaz bojom otpornosti na temperaturu 85 °C - Čišćenje - Zatvaranje spremnika - Odvoz i ekološko zbrinjavanje materijala nastalog čišćenjem spremnika | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Čišćenje, servis i provjera postojćeg kotla na lož ulje. | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Čišćenje, servis, provjera te demontaža postojećeg ekspanzijskog modula radi ponovne ugradnje u istoj strojarnici. U cijenu uračunat sav potreban materijal za ispunjenje opisa stavke. | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Čišćenje, servis i provjera te demontaža postojećeg omekšivača radi ponovne ugradnje u istoj strojarnici. U cijenu uračunat sav potreban materijal za ispunjenje opisa stavke. | kpl | 1 |  | 0
Napomena: stavke u poglavlju 1. DEMONTAŽNI RADOVI nuditi nakon pregleda objekta na licu mjesta
1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | STROJARNICA - PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE
2.1 | Pozicioniranje postojećeg stojećeg akumulacijskog spremnika ogrijevne/rashladne vode zapremine 4000 i 20000 litara. Akumulacijski spremnik ogrijevne/rashladne vode - postojeći Volumen: 4000 l Promjer: ∅1600 mm Akumulacijski spremnik ogrijevne vode - postojeći Volumen: 20000 l Promjer: ∅2700 mm | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Izrada provrta te zavarivanje navojnog/prirubničkog priključka na postojećim spremnicima. - Izrada novih priključaka na spremniku od 20000 litara, DN 125 - 4 komada - Izrada novih priključaka na spremniku od 4000 litara, DN 200 - 4 komada Napomena: prije izrade priključaka usuglasiti se sa nadzornim inženjerom. | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posuda za krug pripreme ogrijevne vode PTV-a. U cijenu uključen sav spojni, ovijesni i brtveni materijal Ekspanzijska posuda za krug ogrijevne vode Promjer: Ø1016 mm Visina: 2248 mm V = 1500 l, P/max = 6 bar, Sigurnosni ventil 1" - 3 bar Temperaturni raspon (max/min): -10/99 °C
| Proizvod kao: IMI, Aquapresso, Tip: SG 1500.6 | kom | 2 |  | 0
2.5 | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila za krug ogrijevne vode 1" - 3 bar. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal. | kom | 2 |  | 0
2.6 | Protočna ekspanzijska posuda za krug PTV-a. U cijenu uključen sav spojni, ovijesni i brtveni materijal. Protočna ekspanzijska posuda za potrošnu toplu vodu Dimenzije (d × h): Ø560 × 1451 mm V = 300 l, P/max = 10 bar, sigurnosni ventil 1" - 6 bar
| Proizvod kao: IMI, Aquapresso, Tip: AUF 300.10 | kom | 1 |  | 0
2.7 | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila za krug PTV-a 1" - 6 bar. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal. | kom | 1 |  | 0
2.8 | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača topline za zagrijavanje PTV-a. Stavka uključuje sav priključni, ovjesni i brtveni pribor.
Pločasti protusmjerni izmjenjivač topline s rastavljivim pločama od AISI316L i NBR brtvama. Izmjenjivač je sljedećih tehničkih karakteristika: - učin izmjenjivača 500 kW - tip medija primara: ogrijevna voda - temperatura primara 65/55 °C - protok medija u primaru 43,75 m³/h - pada tlaka u primaru 31,11 kPa - tip medija sekundara: pitka voda - temperatura sekundara 12/64 °C - protok medija u sekundaru 8,34 m³/h - pada tlaka u sekundaru 1,36 kPa - materijal ploča izmjenjivača AISI316L - debljina ploča 0,4 mm - materijal brtvi NBR - broj ploča izmjenjivača 101
| Proizvod kao: Ciat, Tip: PWB 10 81H00 PNPV0JJ 11 | kom | 1 |  | 0
2.9 | Dobava i ugradnja magnetnog hvatača nečistoća sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
Hvatač nečistoće s magnetom. Tijelo od čelika obojenog epoxy bojom. Prirubnički priključci PN 16. Priključci: DN 150 Za protuprirubnice EN 1092-1. S izolacijom. Pmax radni: 10 bar. Tmin-Tmax: 0–100°C. Priključak za temperaturni osjetnik: 1/2” Ž. Mogućnost odstranjivanja čestica do 5 μm.
| Proizvod kao: Caleffi, Tip: 546615 | kom | 2 |  | 0
2.10 | Dobava i ugradnja magnetnog hvatača nečistoća sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
Hvatač nečistoće s magnetom. Tijelo od čelika obojenog epoxy bojom. Prirubnički priključci PN 16. Priključci: DN 125 Za protuprirubnice EN 1092-1. S izolacijom. Pmax radni: 10 bar. Tmin-Tmax: 0–100°C. Priključak za temperaturni osjetnik: 1/2” Ž. Mogućnost odstranjivanja čestica do 5 μm.
| Proizvod kao: Caleffi, Tip: 546612 | kom | 1 |  | 0
2.11 | Dobava i ugradnja magnetnog hvatača nečistoća sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
Hvatač nečistoće s magnetom Tijelo od čelika obojenog epoxy bojom. Prirubnički priključci PN 16. Priključci: DN 80 Za protuprirubnice EN 1092-1. S izolacijom. Pmax radni: 10 bar. Tmin-Tmax: 0–100°C. Priključak za temperaturni osjetnik: 1/2” Ž. Mogućnost odstranjivanja čestica do 5 μm.
| Proizvod kao: Caleffi, Tip: 546680 | kom | 2 |  | 0
2.12 | Dobava i ugradnja magnetnog hvatača nečistoća sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
Hvatač nečistoće s magnetom. Tijelo od čelika obojenog epoxy bojom. Prirubnički priključci PN 16. Priključci: DN 65 Za protuprirubnice EN 1092-1. S izolacijom. Pmax radni: 10 bar. Tmin-Tmax: 0–100°C. Priključak za temperaturni osjetnik: 1/2” Ž. Mogućnost odstranjivanja čestica do 5 μm.
| Proizvod kao: Caleffi, Tip: 546660 | kom | 2 |  | 0
2.13 | Dobava i ugradnja troputnog elektromotornog prekretnog/mješajućeg ventila i pogona sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Troputni elektromotorni prekretni ventil DN 50 Kvs - 40 m3/h nazivni tlak 16 bar hod 15 mm. Napajanje: 24 V DC/AC, modulirajući 0..10V. Control input signal: Modulating / 3-point
| Proizvod kao: Danfoss VRG3, Tip: 065Z0120 + AME 25 SD (082H3038) + adapter | kom | 2 |  | 0
2.14 | Dobava i ugradnja troputnog elektromotornog prekretnog/mješajućeg ventila i pogona sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Troputni elektromotorni prekretni/mješajući ventil DN 65 Kvs: 63 m3/h nazivni tlak: 16 bar hod: 20 mm. Napajanje: 24 V DC/AC, modulirajući 0..10V. Control input signal: 3-point
| Proizvod kao: Danfoss VL3, Tip: (065Z0361) + AME 56 (082H3025) + adapter | kom | 1 |  | 0
2.15 | Dobava i ugradnja troputnog elektromotornog prekretnog/mješajućeg ventila i pogona sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Troputni elektromotorni prekretni/mješajući ventil DN 100 Kvs: 145 m3/h nazivni tlak: 16 bar hod: 20 mm. Napajanje: 24 V DC/AC, modulirajući 0..10V. Control input signal: 3-point
| Proizvod kao: Danfoss VL3, Tip: (065Z3413) + AME 655 (082G3443) + adapter | kom | 1 |  | 0
2.16 | Dobava i ugradnja troputnog elektromotornog mješajućeg ventila za sanitarnu vodu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Troputni elektromotorni mješajući ventil za sanitarnu vodu Napajanje: 230 V (AC) - 50/60 Hz Nazivni tlak u tijelu: PN 16 Maksimalni radni tlak: 10 bara Maksimalni diferencijalni tlak: 5 bara Maksimalna ulazna temperatura: 100 °C Dimenzija: 2'' (DN50) Raspon temperature podešavanja: 20–85 °C Raspon temperature dezinfekcije: 40–85 °C
| Proizvod kao: Caleffi, Tip: 600091 | kom | 1 |  | 0
2.17 | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe desuperheater-a. U cijenu uključen sav spojni, ovijesni i brtveni materijal. Tehničke karakteristike: Medij : Voda Protok: 11,6 m³/h, Visina dobave: 5,0 m Temperatura polaza/povrata: 65/55°C Maks. temperatura medija: 110 °C Maksimalni pogonski tlak: 10 bar Mrežni priključak: 1~230V/50 Hz Nazivna potrošnja struje P1: 0,51 kW, Uzeta struja: 2,23 A Cijevni priključak: DN 32 PN 6/10, Ugradna duljina: 220 mm
| Proizvod kao: WILO, Tip: Stratos Maxo 32/0,5-16 PN6/10 | kom | 2 |  | 0
2.18 | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe IZM 1. U cijenu uključen sav spojni, ovijesni i brtveni materijal. Tehničke karakteristike: Medij : Voda Protok: 43,6 m³/h, Visina dobave: 4,0 m Maks. temperatura medija: 110 °C Maksimalni pogonski tlak: 10 bar Mrežni priključak: 1~230V/50 Hz Nazivna potrošnja struje P1: 1,48 kW, Uzeta struja: 6,52 A Cijevni priključak: DN 50, PN 6/10, Ugradna duljina: 340 mm
| Proizvod kao: WILO, Tip: Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 | kom | 1 |  | 0
2.19 | Dobava i ugradnja crnih šavnih cijevi prema HRN EN 10255 za razvod ogrijevne vode unutar strojarnice i oko dizalca topline. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, lukovi, koljena, T-komadi, redukcije, čvrste i klizne točke, metalne ukrasne rozete zaštićene antikorozivnom zaštitom (kromirane), čišćenje i ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom u dva premaza, cijevi i ovjesa. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.
| DN 200 (219,1x4,0) | m | 25 |  | 0
| DN 150 (168,3x4,0) | m | 20 |  | 0
| DN 125 (139,7x3,6) | m | 30 |  | 0
| DN 100 (114,3x3,6) | m | 20 |  | 0
| DN 80 (88,9x3,2) | m | 10 |  | 0
| DN 65 (76,1x2,9) | m | 10 |  | 0
| DN 50 (60,3x2,9) | m | 1 |  | 0
2.20 | Dobava i ugradnja pocinčanih cijevi prema HRN EN 10255 za razvod ogrijevne vode unutar strojarnice. U cijenu uključena izrada i ugradnja zaštitnih čahura odgovarajućih promjera na svim prodorima kroz konstrukciju. Dužina čahure mora biti koliko je debljina konstrukcije povećano za 5 cm sa svake strane. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, lukovi, koljena, T-komadi, redukcije, čvrste i klizne točke, metalne ukrasne rozete zaštićene antikorozivnom zaštitom (kromirane), čišćenje i ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom u dva premaza, cijevi i ovjesa. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.
| DN 65 (76,1x2,9) | m | 10 |  | 0
| DN 50 (60,3x2,9) | m | 6 |  | 0
| DN 40 (48,3x2,6) | m | 1 |  | 0
| DN 32 (42,4x2,6) | m | 1 |  | 0
| DN 25 (33,7x2,3) | m | 1 |  | 0
| DN 20 (26,9x2,3) | m | 1 |  | 0
2.21 | Dobava i ugradnja pocinčanih cijevi za razvod pitke sanitarne vode unutar strojarnice. U cijenu uključena izrada i ugradnja zaštitnih čahura odgovarajućih promjera na svim prodorima kroz konstrukciju. Dužina čahure mora biti koliko je debljina konstrukcije povećano za 5 cm sa svake strane. U cijenu uključen sav ovjesni i pričvrsni pribor, lukovi, koljena, T-komadi, redukcije, čvrste i klizne točke, niple, mufem holenderi, metalne ukrasne rozete zaštićene antikorozivnom zaštitom (kromirane), čišćenje i ličenje temeljnom (1 x sivom i 1 x crvenom) i ukrasnom lak bojom u dva premaza, cijevi i ovjesa. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.
| DN 80 (88,9x3,2) | m | 36 |  | 0
| DN 65 (76,1x2,9) | m | 20 |  | 0
| DN 50 (60,3x2,9) | m | 15 |  | 0
| DN 40 (48,3x2,6) | m | 10 |  | 0
| DN 32 (42,4x2,6) | m | 15 |  | 0
| DN 25 (33,7x2,3) | m | 10 |  | 0
| DN 20 (26,9x2,3) | m | 4 |  | 0
2.22 | Dobava i ugradnja leptirastih prirubničkih ventila NP6, komplet sa protuprirubnicama i sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Obračun se vrši po ugrađenom ventilu.
| DN 200 | kom | 6 |  | 0
| DN 150 | kom | 4 |  | 0
| DN 125 | kom | 12 |  | 0
| DN 100 | kom | 4 |  | 0
| DN 80 | kom | 13 |  | 0
| DN 65 | kom | 20 |  | 0
2.23 | Dobava i ugradnja leptirastih prirubničkih ventila NP6 za pitku sanitarnu vodu, komplet sa protuprirubnicama i sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Obračun se vrši po ugrađenom ventilu.
| DN 80 | kom | 6 |  | 0
| DN 65 | kom | 8 |  | 0
2.24 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila namjenjenih za pitku sanitarnu vodu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom sa holender spojem. Obračun se vrši po ugrađenom ventilu.
| 2" | kom | 1 |  | 0
| 1 1/2" | kom | 1 |  | 0
| 1 1/4" | kom | 1 |  | 0
| 1" | kom | 1 |  | 0
| 3/4" | kom | 1 |  | 0
| 1/2" | kom | 1 |  | 0
2.25 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila za ogrijevnu vodu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom sa holender spojem. Obračun se vrši po ugrađenom ventilu.
| 2" | kom | 5 |  | 0
2.26 | Dobava i ugradnja prirubničkih nepovratnih ventila NP6, komplet sa protuprirubnicama i sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 150 | kom | 2 |  | 0
| DN 125 | kom | 1 |  | 0
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
| DN 65 | kom | 2 |  | 0
2.27 | Dobava i ugradnja navojnih nepovratnih ventila za pitku sanitarnu vodu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Obračun se vrši po ugrađenom nepovratnom ventilu.
| 2" | kom | 1 |  | 0
| 1 1/4" | kom | 1 |  | 0
2.28 | Dobava i ugradnja prirubničkih hvatača nečistoće za pitku sanitarnu vodu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Obračun se vrši po ugrađenom hvataču nečistoće.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
| DN 65 | kom | 2 |  | 0
2.29 | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog ventila sa pod ventilom za ugradnju u najvišu točku instalacije. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal. Napomena: Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim količinama | kom | 4 |  | 0
2.30 | Dobava materijala, izrada i ugradnja ručnih odzračnih lončića sa prosječno 4,0 m cijevi DN15 i kuglastim ventilom za pražnjenje DN15. Odzračni lonac volumena cca 2 litre od čelične cijevi DN80 + automatski odzračni ventil sa pod ventilom. U cijenu ulazi čišćenje cjevovoda, farbanje zaštitnim premazom, te završnom bojom. Napomena: Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim količinama. | kom | 16 |  | 0
2.31 | Dobava i ugradnja PP slavine sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na granu primara i sekundara izmjenjivača topline u svrhu njegovog čišćenja i ispiranja. Slavine moraju biti otporne na kemikalije.
| 1/2" | kom | 8 |  | 0
2.32 | Dobava i ugradnja termomanometra fi 80 0-120C, 0-6 bar. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal. Napomena: Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.
| Prozivod kao: Caleffi, Tip: 503160 | kom | 2 |  | 0
2.33 | Dobava i ugradnja termometra fi 80 0-120°C sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Napomena: Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.
| 1/2" | kom | 20 |  | 0
2.34 | Dobava i ugradnja kolčaka 1/2" na čeličnim cijevima za osjetnike temeparturne, tlaka, .... | kom | 20 |  | 0
2.35 | Dobava i ugradnja fleksibilnog crijeva za potrebe nadopune sustava ogrijevne vode, dužine cca 3 m. Stavka uključuje i dvije spojnice za fleksibilno crijevo te sav priključni i brtveni materijal. | kpl | 1 |  | 0
2.36 | Dobava i ugradnja izolacije u ploči za izoliranje postojećih spremnika ogrijevne vode u dva sloja toplinskom izolacijom s parnom branom, temperaturno područje -50°C do +110°C, komplet s ljepilom, samoljepljivim trakama i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva. Proizvod kao: ARMACELL, Švicarska Tip kao: XG-25-99/E Klasa zapaljivosti: BL-s3, d0 prema EN 13501-1 Toplinska vodljivost: λ £ 0,035 W/mK kod 0°C Debljina: d=25 mm | m2 | 150 |  | 0
2.37 | Dobava i ugradnja izolacije u ploči za izoliranje cijevi toplinskom izolacijom s parnom branom, temperaturno područje -50°C do +110°C, komplet s ljepilom, samoljepljivim trakama i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva. Proizvod kao: ARMACELL, Švicarska Tip kao: XG-19-99/E Klasa zapaljivosti: BL-s3, d0 prema EN 13501-1 Toplinska vodljivost: λ £ 0,035 W/mK kod 0°C Debljina: d=19 mm | m2 | 200 |  | 0
2.38 | Dobava i ugradnja izolacije u ploči za izoliranje omekšivača vode toplinskom izolacijom s parnom branom, temperaturno područje -50°C do +110°C, komplet s ljepilom, samoljepljivim trakama i izolirajućim trakama za zaštitu spojeva. Proizvod kao: ARMACELL, Švicarska Tip kao: XG-13-99/E Klasa zapaljivosti: BL-s3, d0 prema EN 13501-1 Toplinska vodljivost: λ £ 0,035 W/mK kod 0°C Debljina: d=13 mm | m2 | 10 |  | 0
2.39 | Dobava i ugradnja aluminijskog lima za ovijanje vanjskog izoliranog cijevnog razvoda, komplet sa svim spojenim pričvrsnim i montažnim materijalom. | m2 | 40 |  | 0
2.40 | Dobava i ugradnja prirubničkog regulatora tlaka vode sa manometrima. U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal. Napomena: Ugraditi po potrebi ovisno o ulaznom tlaku.
| Proizvod kao: HONEYWELL, DN 80 | kom | 1 |  | 0
2.41 | Dobava i ugradba prirubničkog vodomjera vode sa direktnim očitanjem i impulsnim davačem, NP16 bar, maksimalna temperatura medija 30°C, klase A mjernog uređaja prema CEE/ISO specifikacijama. Plastificirana zaštita. Stavka uključuje potrebni brtveni i vijčano spojni materijal. Vodomjer služi za mjerenje utošene količine vode tople vode i nadopune sustava pripreme PTV-a.
| Proizvod kao: HONEYWELL, DN 80 | kom | 1 |  | 0
2.42 | Dobava materijala, izrada i ugradnja kadice i instalacije ručnih odzračnih lončića do spoja na odvodnju iz objekta. U cijenu ulazi čišćenje cjevovoda, farbanje zaštitnim premazom, te završnom bojom. Napomena: Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim količinama. | kom | 2 |  | 0
2.43 | Dobava i ugradnja raznih držača cjevovoda, obujmica, zavješenja, pričvrsnica, držača razdjelnika, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, sve izrađeno od profiliranog željeza, lima i plosnatog čelika. Stavka uključuje potrebne matice, vijke ili standardne elemente, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 350 |  | 0
2.44 | Ugradnja postojećeg omekšivača vode. U cijenu uračunati tabletiranu sol 150 kg. | kom | 1 |  | 0
2.45 | Ugradnja postojećeg ekspanzijskog modula. | kom | 1 |  | 0
2. | STROJARNICA - PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE |  |  |  | 0
3. | DIZALICA TOPLINE, VANJSKI CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI
3.1 | Dobava i ugradnja dizalice topline zrak-voda u kompaktnoj izvedbi serije AQUACIATPOWER tip ILD 1750R (R32), za vanjsku ugradnju, proizvod CIAT.
Uređaj ima zrakom hlađeni kondenzator s aksijalnim, frekventno upravljanim ventilatorima i predviđen je za vanjsku ugradnju. Radi s visokoučinkovitom i ekološki prihvatljivom radnom tvari R32. Isporučuje se potpuno sastavljen, električno ožičen (krug napajanja i regulacijski krug), napunjen radnom tvari te ispitan u tvornici.
Dizalica topline ima dva rashladna kruga, opremljena je sa sedam hermetičkih scroll kompresora. Mogućnost regulacije učina je u 7 stupnjeva.
Uređaj je standardno opremljen s regulacijskim i sigurnosnim elementima (elektronski ekspanzijski ventili, sigurnosni ventili visokog i niskog tlaka radne tvari, sigurnosni ventili u krugu radne tvari, osjetnici temperature i tlaka, protočna sklopka vode u isparivaču, protusmrzavajući osjetnik na isparivaču).
Kućište je s odvojivim pocinčanim panelima, zaštitno premazanim, s dvostrukom stijenkom i termičkom izolacijom.
Dizalica topline je opremljena s tipskim integriranim elektro ormarom s mikroprocesorskim elektroničkim modulom CONNECT TOUCH (4,3") s mogućnošću tjednog programiranja; ormar je tvornički ugrađen, električno ožičen i ispitan; omogućuje potpunu regulaciju i kontrolu uređaja, podešavanje postavnih vrijednosti; sastoji se od glavne sigurnosne sklopke, zaštite kruga snage i kruga regulacije, bimetalima i sklopnicima kompresora i ventilatora, slobodnim terminalima za spajanje alarma te multifunkcionalnog višejezičnog zaslona. Regulacijski mikroprocesor Connect Touch ima predviđene standarno izlaze RS 485 i ETHERNET (IP) vezu. Standarno su na raspolaganju protokoli MODBUS/JBUS RTU (RS485) i TC/IP.
Tehničke karakteristike i perfomanse uređaja ovjerene su i certificirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju termotehničke opreme i uređaja EUROVENT CERTIFICATION.
Uređaj je u "Very low noise izvedbi" (zvučno izolirano kućište kompresora i niži broj okretaja ventilatora kondenzatora).
Uređaji se isporučuju u kompletu s tipskim fleksibilnim spojnim priključcima, antivibracijskim podloškama, električnim grijačem ispod izmjenjivača i okapnice te protusmrzavajućom zaštitom.
Uređaj ima hidraulički modul koji se sastoji od visokotlačne frekventne dvostruke crpke i vodenog filtra.
U uređaju je ugrađen izmjenjivač za iskorištenje otpadne topline freonskih para (desuperheater), a uz njega se isporučuju fleksibilni priključci.
Predmet isporuke su i soft starteri (po krugu) te kontrolnih faza.
Ostale tehničke karakteristike i dimenzije uređaja:
Radna tvar: R32 Broj rashladnih krugova: 2 Broj kompresora: 7 Vrsta kompresora: hermetički scroll Rashladni učin 1: 413 kW Kod temperature hladne vode: 7°C/12°C Protok hladne vode: 70,56 m³/h Vanjska temperatura zraka: 35°C Otpadna toplina: 133 kW Kod temperaturnog režima: 65°C/55°C Rashladni učin 2: 452 kW Kod temperature hladne vode: 7°C/12°C Protok hladne vode: 77,40 m³/h Vanjska temperatura zraka: 20°C Otpadna toplina: 107 kW Kod temperaturnog režima: 65°C/55°C
Ogrjevni učin 1: 453 kW Kod temperature tople vode (smjesa glikol 25% - voda): 50/45°C Protok tople vode: 79,2 m³/h Vanjska temperatura zraka: 7°C Otpadna toplina: 202 kW Kod temperaturnog režima: 65°C/55°C Ogrjevni učin 2: 405 kW Kod temperature tople vode (smjesa glikol 25% - voda): 50/45°C Protok tople vode: 70,56 m³/h Vanjska temperatura zraka: 2°C Otpadna toplina: 167 kW Kod temperaturnog režima: 65°C/55°C Raspoloživ tlak crpke: 175 kPa SEER 12/7°C: 4,98, SCOP 40/45°C: 3,32 Broj ventilatora: 7 Elektro snaga ventilatora: 5,31 kW Apsorbirana snaga: 123-168 kW Električno napajanje: 400V; 3 ph; 50Hz Jakost struje (maksimalna/startna): 363/575 A Zvučni tlak globalni (10m) : 58 dB(A) Duljina uređaja: 4798 mm Širina uređaja: 2231 mm Visina uređaja: 2324 mm Masa uređaja (prazan): 3682 kg Masa uređaja (u radu): 3702 kg
| Proizvod kao: CIAT, Tip: AQUACIAT POWER 1750R | kom | 2 |  | 0
3.2 | Puštanje u pogon uređaja od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije, kao i uputstva za upravljanje. U stavku predvidjeti obuku osoba određenih od strane investitora za rad s dizalicama topline. | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Dobava i ugradnja visokotemperaturne dizalice topline zrak-voda serije AQUACIAT CALEO tip ITEV 640P (R290), za vanjsku ugradnju, s inverter scroll kompresorima optimiziranim za rad s visokim temperaturama vode.
Okvir i kućište izrađeni su obojenih panela u RAL 7035 boji s metalnim rešetkama na bočnim stranama uređaja za zaštitu kondenzatora i cjevovoda od neovlaštenog pristupa i udaraca.
Dizalica topline koristi ekološki prihvatljivo prirodno rashladno sredstvo R290 s ultraniskim GWP (0,02 prema AR6) omogućujući polaznu temperaturu vode od 75 °C. Omogućena je proizvodnja tople vode od 70 °C pri vanjskoj temperaturi -10 °C, dok je rad u grijanju omogućen do vanjske temperature -25 °C.
Jedinica je testirana i certificirana prema prema ISO 9001. Sve tehničke karakteristike su EUROVENT certificirane.
Uređaj je Smart Grid Ready (SGR) certificiran-standardizirana i sigurna oznaka za integraciju u pametne električne mreže.
Uređaj je u skladu sa sljedećim europskim propisima i standardima:
Direktiva o strojevima 2006/42/EU
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU EMC
Direktiva o tlačnoj opremi (PED) Rashladni sustavi i dizalice topline 2014/68/EU, EN 378-2:2016
EMC otpornost i emisije EN 61800-4 'C3'
Uredba (EC) br. 1907/2006 REACH
Uredba (EU) br. 813/2013 o provedbi Direktive 2009/125/EC s obzirom na zahtjeve za Eko Dizajn i energetsko označavanje (Dizalica topline)
Izmjenjivač topline
Lemljeni pločasti izmjenjivač topline visoke učinkovitosti izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L. Dva senzora temperature ulazne i izlazne vode na izmjenjivaču koriste se za regulaciju "povratne vode" ili "izlazne vode". Izmjenjivač je u potpunosti toplinski izoliran armaflexom debljine 13mm te je opremljen zaštitom od smrzavanja.
Kondenzator
Zrakom hlađeni kondenzator s bakrenim cijevima s aluminijskim lamelama. Ventilatori imaju aluminijske lopatice i standardno se isporučuju s EC motorima s frekventnom regulacijom broja okretaja za optimalnu učinkovitost pri djelomičnom opterećenju i rad tijekom cijele sezone u svrhu smanjenja buke povezanog sa sekvencama uključivanja/isključivanja.
Hidraulički krug
Vodeni filter (isporuka u kitu) je izrađen s mrežicom finoće 800 µm (montaža na licu mjesta) i štiti isparivač od zaprljanja uzrokovanog nečistoćom u hidrauličkoj mreži. Ugrađeni senzori ulazne i izlazne temperature vode, elektronička kontrola protoka kao i separator rashladnog sredstva po krugu.
Komponente rashladnog sredstva i sigurnosne komponente
Četveroputni reverzibilni ventil za hlađenje/grijanje. Filter sušač Senzor za zaštitu od smrzavanja isparivača. Separator rashladnog sredstva. Ispusni ventil protiv smrzavanja.
Stanje pumpe u radu ili u stanju pripravnosti (standby) određuje se na temelju trenutne potrebe za hlađenjem/grijanjem (ušteda energije), pri čemu sama regulacija izračunava stvarni potreban protok vode i radni tlak (kod uređaja opremljenim hidrauličkim modulom), a elektronski se vrši podešavanje brzine pumpe i protoka vode.
"Free defrost" funkcija: Za pozitivne temperature zraka > 0° C, izmjenjivač se odleđuje bez prekretanja ciklusa hlađenja i stoga bez upotrebe kompresora. Prednosti prirodnog odmrzavanja spram tradicionalnog: -poboljšana sezonska energetska učinkovitost i pri punom opterećenju -smanjeni utjecaj na okoliš uz niže emisije CO2 u usporedbi s tradicionalnim odleđivanjem -poboljšani komfor: smanjenje štetnog utjecaja tradicionalnog odmrzavanja -smanjena razina buke i vibracija jer nema prekretanja ciklusa -poboljšana pouzdanost jer nema mehaničkog naprezanja uzrokovanog prekretanjem ciklusa
Upravljač (controller) standardno ima dvije funkcije podsjetnika za servisno održavanje, upozorava korisnika na potrebu redovitog održavanja što jamči dugi vijek trajanja i performanse uređaja. Podsjetnik na periodično održavanje: funkcija se koristi za odabir raspona između dvije provjere održavanja. Raspon može postaviti korisnik u danima, mjesecima ili radnim satima, ovisno o sustavu. Podsjetnik za provjeru propuštanja: funkcija je aktivirana prema zadanim postavkama i koristi se za odabir razdoblja između dvije provjere propuštanja u skladu s lokalnim propisima.
Funkcija grijanja: Regulacija uređaja se može integrirati u postojeći sustav grijanja na način da upravlja u alternativnom radu s kotlom (0-1), kao i da upravlja petljom grijanja (radijatori) preko eksternih el.grijača (1-3 stupnja). Također preko iste regulacije s uređaja može se upravljati i sa sustavom za pripremu potrošne tople vode preko el.grijača u spremniku PTV-a i prekretnog troputnog ventila. Preko Connect Touch upravljačkog zaslona postavlja se tjedni i satni raspored rada sustava za PTV-u kao i s ciklusom zaštite od legionele.
Standardna tvornička oprema uključena u isporuku :
- Inverterski scroll kompresori
- Tiha izvedba (ULTRA LOW NOISE)
- Funkcija Noćni rad (Night mode) - ograničavanje šumnosti (buke)
- EC motori ventilatora s frekventnom regulacijom
- Zaštitna metalna rešetkasta mreža kondenzatora i vanjskog cjevovoda
- Elektronski ekspanzijski ventil
- Dodatak za rad u režimu hlađenja do -20°C vanjske temperature
- Kontrolnik protoka (flow switch)
- Protusmrzavajuća zaštita isparivača i hidrauličkog modula
- Protusmrzavajući zaštitni ispusni ventil
- Separator rashladnog sredstva
- Elektro grijači tave kondenzata
- Senzori niskog i visokog pritiska
- Kontrolno staklo za prikaz razine rashladnog sredstva
- Staklo za nadzor razine ulja na svakom kompresoru.
- Beznaponski kontakti za daljinsko upravljanje uređajem
- Beznaponski (0/1) ulazni signal s uređaja za detekciju curenja radne tvari (isporučuje treća strana)
- Zaštitni relej za nadzor faza
- Perivi filter na strani vode
- Memorija crne kutije: upravljanje memorijom grešaka koja omogućuje pristup dnevniku zadnjih 50 alarma, s radnim očitanjima koja se bilježe kada se greška dogodi.
- 3-stupanjsko upravljanje uključivanjem/isključivanjem dodatnih grijača
- 2-struki set point
- Odabir režima rada grijanja/hlađenja; noćni režim rada koji omogućuje ograničavanje razine zvuka noću ili kada u zgradi nema ljudi (prema korisničkom programiranju); uključen program 16 razdoblja odsutnosti uređaja
- Podešavanje postavne vrijednost putem vanjskog signala 4-20 mA
- Elektro ormar izrađen od obojenog čeličnog lima stupnja zaštite IP54W. Napajanje je 400 V (+10/-10%) 3-ph 50 Hz + uzemljenje bez nule. Ormar uključuje glavnu sigurnosnu sklopku i transformator napajanja upravljačkog kruga od 24 V. Ormar je izveden u dva odvojena dijela za visoki napon (Power) i niski napon (control). Unutarnje ožičenje električne ploče je numerirano, a sve električne komponente su označene.
- Connect Touch upravljački modul s 7" zaslonom osjetljiv na dodir s jednostavnim sučeljem za rukovanje koje omogućuje intuitivnu navigaciju s pomoću ikona. Standardno je opremljen RS485 priključkom i ETHERNET (IP) vezom, nudeći niz opcija za daljinsko upravljanje, nadzor i dijagnostiku. Radnim podacima uređaja može se pristupiti s bilo kojeg računala, pametnog telefona ili tableta. Postoje 3 razine pristupa- korisnik/održavanje/tvornica, zaštićeno lozinkom, mogućnost učitavanja prilagođene datoteke prijevoda i pristup sučelju putem web preglednika.
Dodatne opcije uključene u isporuku:
- Jednostruka visokotlačna frekventna pumpa
- Ekspanzijska posuda
- Fleksibilni priključci
- Antivibracijske podloške
Radna tvar: R290 GWP: <1 Broj rashladnih krugova: 4 Broj kompresora: 4 Vrsta kompresora: hermetički scroll inverter Količina radne tvari: 15,6 kg Ogrjevni učin 1: 202/159 kW Temperatura tople vode: 65°C/55°C Protok tople vode: 17,68 m³/h Vanjska temperatura zraka: 2°C Ulazna snaga u grijanju: 87,2 kW Raspoloživa visina dobave pumpe: 180 kPa Ogrjevni učin 2: 186 kW Temperatura tople vode: 65°C/55°C Protok tople vode: 16,27 m³/h Vanjska temperatura zraka: 7 °C Ulazna snaga u grijanju: 70,6 kW Raspoloživa visina dobave pumpe: 180 kPa Ogrjevni učin 3: 266 kW Temperatura tople vode: 65°C/55°C Protok tople vode: 23,26 m³/h Vanjska temperatura zraka: 20 °C Ulazna snaga u grijanju: 80,7 kW Raspoloživa visina dobave pumpe: 180 kPa
Ogrjevni učin 4: 328 kW Temperatura tople vode: 65°C/55°C Protok tople vode: 28,69 m³/h Vanjska temperatura zraka: 35 °C Ulazna snaga u grijanju: 80,4 kW Raspoloživa visina dobave pumpe: 180 kPa Sezonska energetska učinkovitost SCOP/Ƞs: (min.) (47/55°C ; prema normi EN14825:2022 i EU regulativi br. 813/2013): 3,42/134 Sezonska energetska učinkovitost SCOP/Ƞs: (min.) (30/35°C ; prema normi EN14825:2022 i EU regulativi br. 813/2013): 4,30/169 PED kategorija: CAT III Maksimalna struja (za dimenzioniranje napojnog kabela): 2x109 A Startna struja: 2x121 A Električno napajanje: 400V; 3 ph; 50Hz Zvučni tlak na 10m (LpA): 51,5 dB(A) Duljina uređaja: 1815 mm 1815 mm (ukupno: 1815 mm) Širina uređaja: 2267 mm 2267 mm (ukupno: 4634 mm) Visina uređaja: 2045 mm 2045 mm (ukupno: 2045 mm) Masa uređaja u transportu: 1152 kg 1152 kg (ukupno: 2304 mm) Masa uređaja u radu: 1165 kg 1165 kg (ukupno: 2330 mm)
| Proizvod kao: CIAT, Tip: AQUACIAT CALEO ITEV 640P | kom | 2 |  | 0
3.4 | Puštanje u pogon uređaja od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije, kao i uputstva za upravljanje. U stavku predvidjeti obuku osoba određenih od strane investitora za rad s dizalicama topline. | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Dobava i ugradnja predizorliranih PP RCT cijevi za grijanje i hlađenje. U cijenu uključen sav pričvrsni pribor, lukovi, koljena, prelazi, spojnice, redukcije,... Obračun se vrši prema stvarno ugrađenim količinama. Predizolirane cijevi za distribuciju tople vode do 90°C izrađene prema standardu EN253 kao PURLEN-A cijevi. Debljina izolacije SERIJE 1, bez detekcije vlage. Unutarnja cijev: Polipropilenska cijev NIRO CLIMA PP-R SDR11, DIN 8077/78 ISO 4065. Izolacijski materijal: Poliuretanska pjena (PUR) izrađena od poliola i izocijanata prikladna za prosječnu radnu temperaturu do 140°C. Pjena je homogena s prosječnom veličinom ćelija do maks. 0,5 mm, gustoća >60 kg/m³, toplinska vodljivost na 50°C ≤ 0,026 W/mK. Zaštitna cijev: Cijev od polietilena visoke gustoće PEHD, materijal najmanje PE80 prema EN ISO 12162, potpuno vodootporna, unutrašnjost cijevi obrađena za postizanje čvrstog spoja s izolacijom, gustoća >940 kg/m3.
| D125 | m | 90 |  | 0
| D160 | m | 90 |  | 0
| D250 | m | 90 |  | 0
3.6 | Iskop kanala za ugradnju cijevi dizalica topline od pozicije dizalica topline do ulaska cijevi u strojarnicu u terenu B kat sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju.
| Obračun po m3 uključujući iskop, te odvoz na deponiju. Obračun po m3 iskopa, bez koeficjenata, geometrijskog oblika. | m3 | 80 |  | 0
3.7 | Dobava materijala te izrada posteljice za cijevi d=20 cm. Podloga treba biti izvedena ravno i nabijena. Obračun po m2.
| posteljica za polaganje cijevi 20cm | m2 | 70 |  | 0
3.8 | Izrada prodora u armiranobetonskom zidu za ulazak cijevi dizalica topline u strojarnicu. Stavka uključuje izradu prodora i obradu do potpune gotovosti nakon ugradnje cijevnog razvoda.
| prodor dimenzija cca. 100x100 cm | kpl | 1 |  | 0
3.9 | Strojni iskop površinskog sloja terena (humusa) u debljini do 20 cm sa deponiranjem materijala na stranu radi ponovne ugradnje. Obračun po m2.
| skidanje humusa | m2 | 130 |  | 0
3.10 | Iskop za temeljnu ploču dizalica topline u terenu B kat sa utovarom i odvozom materijala na deponiju. Iskop se vrši od kote površinskog iskopa do kote predviđenog dna temelja sa potrebnim zasjecanjem i čišćenjem terena.
| Obračun po m3 uključujući iskop, te odvoz na deponiju. Obračun po m3 iskopa, bez koeficjenata, geometrijskog oblika temelja. Zatrpavanje i planiranje terana oko temeljnje ploče uračunati u cijenu. | m3 | 30 |  | 0
3.11 | Dobava materijala te izrada tucaničke podloge d=20cm, a kao podloga za betonsku podlogu. Podloga treba biti izvedena ravno i nabijena. Obračun po m2.
| tucanička podloga platoa dizalica topline 20cm | m2 | 130 |  | 0
3.12 | Betoniranje podne ploče d=30cm betonom C25/30 razreda izloženosti XC1 u potrebnoj glatkoj oplati. U cijenu uključena i postava armaturne mreže Q188. U stavci uključena sva zadebljanja i rubna ojačanja ploče. Obračun po m2. | m2 | 130 |  | 0
3.13 | Izrada i ugradnja jednostrano apsorbirajućih panela za zaštitu od buke prostora dizalice topline pravokutnog tlocrta, gdje su vertikalne prednje stranice panela izrađene od Če lima minimalne debljine 1,00 mm, površinska zaštita izvedena je oblogom vanjskog lica od poliesterskog praha obrađenom elektrostatskim i termičkim postupkom u RAL boji prema izboru investitora (blizina mora). Paneli sadržavaju kamenu vunu debljine 100 mm specifične gustoće minimalno 100 kg/m3, prekrivene s parootpornim filcom od staklenih vlakana lociranim prema perforiranoj strani panela te PP folijom debljine 0,32 mm.
Stranica orijentirana prema izvoru buke perforirana je kružnim otvorima sa ukupnim postotkom perforacije u odnosu na površinu panela od minimalno 30% (preporučivo 40%).
| Stavka obuhvaća izradu i ugradnju nosive konstrukcije panela za zaštitu od buke, te ugradnju panela visine 2m. Nosiva konstrukcija se konzolira za AB temeljnu ploču dizalice topline. Sve komplet obračun po m2 | m2 | 50 |  | 0
3. | DIZALICA TOPLINE, VANJSKI CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI |  |  |  | 0
4. | ZAMJENA VENTILKONVEKTORA
Sobe
4.1 | Demontaža postojećih ventilokonvektora iz objekta. '- zaštita poda, namještaja i opreme - djelomična demontaža dijela spuštenog stropa - demontaža postojećeg ventilkonvektora | kpl | 350 |  | 0
4.2 | Demontaža postojećih ventilacijskih rešetka (tlačne i usisne). Pažljivo skidanje usisne revizijske rešetke - ista se zadržava. | kpl | 350 |  | 0
4.3 | Dobava i ugradnja ventilokonvektora za dvocjevni sustav grijanja/hlađenja.
Ventilatorski konvektor iz serije MAJOR LINE NCH, proizvod kao: CIAT, za dvocjevni sustav grijanja/hlađenja, horizontalni podstropni model bez tipske maske,
| u izvedbi 41VD (jedinica s povratom zraka s donje strane). medij: voda rashladni učin: 1,020/ 1,100/ 1,190 kW ogrijevni učin ukupni: 3,830/ 4,210/ 4,550 kW temperature medija (grijanje - hlađenje): 90/70°C - 7/12°C temperatura zraka prostora zimi: 19°C temperatura zraka prostora ljeti: 27°C dimenzije uređaja: 655 x 557 x 245 mm masa uređaja: 15 kg Pabs: 30 W Proizvod kao: CIAT Tip: MJ Line 102J NCH 41VD 2T - lijeva strana hidrauličkih priključaka | kom | 350 |  | 0
4.4 | "Dobava i ugradnja tlačne rešetke ventilokovektora. Proizvod kao: Klimaoprema • tlačna aluminijska rešetka • ugradnja u spušteni strop • brtvljenje spojeva • vijčano pričvršćivanje rešetke | kom | 350 |  | 0
4.5 | Dobava i ugradnja fleksibilne inox cijevi za spoj na ventilokonvektor. Fleksibilna inox cijev 3/4", L=300 mm | kom | 700 |  | 0
4.6 | Dobava i ugradnja navojnih kuglastih ventila sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom sa holender spojem. Kuglasti ventil 3/4" | kom | 700 |  | 0
Hodnici
4.7 | Demontaža postojećih ventilokonvektora iz objekta. '- zaštita poda, namještaja i opreme - djelomična demontaža dijela spuštenog stropa - demontaža postojećeg ventilkonvektora | kpl | 88 |  | 0
4.8 | Demontaža postojećih ventilacijskih rešetka (tlačne i usisne) | kpl | 88 |  | 0
Dobava i ugradnja ventilokonvektora za dvocjevni sustav grijanja/hlađenja.
4.9 | Ventilatorski konvektor iz serije MAJOR LINE NCH, proizvod kao: CIAT, za dvocjevni sustav grijanja/hlađenja, horizontalni podstropni model bez tipske maske, u izvedbi 41VD (jedinica s povratom zraka s donje strane). medij: voda rashladni učin: 1,020/ 1,100/ 1,190 kW ogrijevni učin ukupni: 3,830/ 4,210/ 4,550 kW temperature medija (grijanje - hlađenje): 90/70°C - 7/12°C temperatura zraka prostora zimi: 19°C temperatura zraka prostora ljeti: 27°C dimenzije uređaja: 655 x 557 x 245 mm masa uređaja: 15 kg Pabs: 30 W Proizvod kao: CIAT Tip: UTA 295/01S-I - desna strana hidrauličkih priključaka | kom | 45 |  | 0
| - lijeva strana hidrauličkih priključaka | kom | 43 |  | 0
4.10 | "Dobava i ugradnja tlačne rešetke ventilokovektora. Proizvod kao: Klimaoprema • tlačna aluminijska rešetka • ugradnja u spušteni strop • brtvljenje spojeva • vijčano pričvršćivanje rešetke | kom | 88 |  | 0
4.11 | Dobava i ugradnja fleksibilne inox cijevi za spoj na ventilokonvektor. Fleksibilna inox cijev 3/4", L=300 mm | kom | 176 |  | 0
4.12 | Dobava i ugradnja navojnih kuglastih ventila sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom sa holender spojem. Kuglasti ventil 3/4" | kom | 176 |  | 0
Zajednički prostori
4.13 | Demontaža postojećih ventilokonvektora iz objekta. '- zaštita poda, namještaja i opreme - djelomična demontaža dijela spuštenog stropa - demontaža postojećeg ventilkonvektora | kpl | 15 |  | 0
Dobava i ugradnja kazetnog ventilokonvektora za dvocjevni sustav grijanja/hlađenja.
4.14 | Kazetni konvektor iz serije COADIS LINE 900, proizvod kao: CIAT, za dvocjevni sustav grijanja/hlađenja, u izvedbi 932 (V4) medij: voda rashladni učin: 5,67 kW ogrijevni učin ukupni:7,408 kW temperature medija (grijanje - hlađenje): 65/55°C - 7/12°C temperatura zraka prostora zimi: 19°C temperatura zraka prostora ljeti: 27°C dimenzije uređaja: 938 x 900 x 357 mm masa uređaja: 50 kg Proizvod kao: CIAT Tip: COADIS LINE 900, model 932 V4 | kom | 15 |  | 0
4.15 | Dobava i ugradnja fleksibilne inox cijevi za spoj na ventilokonvektor. Fleksibilna inox cijev 3/4", L=300 mm | kom | 30 |  | 0
4.16 | Dobava i ugradnja navojnih kuglastih ventila sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom sa holender spojem. Kuglasti ventil 3/4" | kom | 30 |  | 0
4. | ZAMJENA VENTILKONVEKTORA |  |  |  | 0
5. | OSTALO
5.1 | Ispiranje te tlačna proba sustava strojarnice sa izdavanjem zapisnika o tlačnoj probi. U cijenu uključen sav sitni potrošni materijal za ispunjenje opisa stavke. | kpl | 1 |  | 0
5.2 | Puštanje komplet ugrađene opreme u pogon te izdavanje zapisnika o puštanju u pogon sa parametrima rada. | kpl | 1 |  | 0
5.3 | Primopredaja izvedenih radova uz obuku kadrova korisnika, te probni rad u trajanju od 2 dana tokom kojeg će se uključiti automatika te podesiti sustav na parametre definirane projektnom dokumentacijom, izrada uputa za rad i održavanje, izrada i plastifikacija obrasca za provjeru sustava na dnevnoj bazi sa svim potrebnim parametrima rada sustava te postavljanje istog na vidljivo mjesto u strojarnici, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, potrebni natpisi upozorenja i obavještenja, te izrada dokumentacije izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, materijal potreban za montažu cjevovoda i opreme na zidove i stropove te materijal koji nije specificiran. | paušl. | 1 |  | 0
5.5 | Redovno održavanje sustava u periodu od 2 godine | paušl. | 1 |  | 0
5. | OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | STROJARNICA - PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE |  |  |  | 0
3. | DIZALICA TOPLINE, VANJSKI CIJEVNI RAZVOD I ELEMENTI |  |  |  | 0
4. | ZAMJENA VENTILKONVEKTORA |  |  |  | 0
5. | OSTALO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO ZA PLATITI BEZ PDV-a: |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO ZA PLATITI SA PDV-om: |  |  | 0
| Pazin, prosinac 2025. |  |  | Toni Lakošeljac, dipl. ing. stroj.

## Elektro instalacije
r.br. | opis stavke | jed | količina | jedinična cijena | ukupno | napomena
E | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
E.01 | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | Pripremni radovi na postojećoj instalaciji unutar glavnog razvodnog ormara. Predmet rekonstrukcije su NN izlazi nizvodno glavne sklopke koju sačinjavaju letve vel. NH00 - 3 kom i letve NH2 - 4 kom. Potrebno je izvesti demontažu istih i pripremiti ormar za ugradnju novih elemenata za napajnje budućih trošila, označiti i izolirati kablove, očistiti ormar. | paušal | 1 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.2 | RAZVODNI ORMARI
2.1 | GLAVNI RAZVODNI ORMAR -GRO
Stavka uključuje sve potrebne radnje za puno funkcioniranje razvodnog ormara. Radi se o postojećem ormaru koji se zadržava i prerađuje za prihvat novih trošila. U cijeni uračunata dobava materijala, izrada (u radioni ili na lokacji), doprema i skladištenje na gradilištu te montaža i spajajne istih. U ovoj stavci bez posebne napomene treba predvidjeti: troškove uvođenja kabela i spajanje na instalaciju na strani ormara. U izradi ormarića uračunati sav sitni i spojni materijal,sabirnice nule i zemlje, bravice, natpise strujnih krugova, oznake karakteristika vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kučište o vrsti zaštite od indirektnog dodira, ime ormara. Sheme razvodnih ormara moraju se postaviti sa unutarnje strane vrata ormarića a iste moraju biti jednoznačne s izvedenom instalacijom.
U svim stavkama nuditi dobavu, montažu i ožičenje svih NN komponenti do potpune funkcionalnosti
GLAVNA SKLOPKA ZA DT1 i DT 2: Kompaktni prekidač snage, 3P/630A/50kA s elektroničkom zaštitnom jednicom za zaštitu od preopterećenja, zaštitu od kratkog spoja. Nazivna struja 630A, Prekidna moć (400V) 50kA, Okidač Elektronički okidač, Polovi 3, Podesiva zaštita od preopterećenja: Ir=0.4-1 x In. Podesiva zaštita od kratkog spoja: Ii=OFF - 2- 12 x In U skladu s IEC/EN 60947-2.
| Proizvod prema tehničkoj specifikaciji DT: Prekidač Compact NSX630N – Micrologic 2,3 – 630 A – 3 pola 3d | kpl | 2 |  | 0
| NV rastavna pruga vel.2¦400A¦3P¦185mm, kpl s osiguračima 315A, gG | kpl | 4 |  | 0
| NV rastavna pruga vel.00¦160A¦3P¦185mm | kpl | 2 |  | 0
Ostali spojni materijal i pribor (uvodnice, red. stezaljke, izolatori, sabirnice za izjednačenje potencijala bakar, sabirnice, priključne stezaljke Cu/Steatit M8/,i slično).
| Izrada, montaža i spajanje prema jednoplonoj shemi kpl sa svim vezama, vodičima i kabelskim stopicama | kpl | 1 |  | 0
| ukupno | kpl | 1 | 0 | 0
| RAZVODNI ORMARI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI
Stavka uključuje sve potrebne radnje za polaganje, montažu i spajanje kabela na strani ormara i potrošača. Napojni kablovi uvučeni u prethodno položene RDC cijevi u zemljanom rovu i na PK police unutar građevine. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta. U cijenu stavke predvidjeti izradu kabelskih glava, pres stopice i sl.
Glavni energetski razvod:
3.1 | 0,6/1 kV kabel NYY 1x120 mm2 - Napajanje DT1 i DT2 | m | 720 |  | 0
3.2 | 0,6/1 kV kabel NYY 1x120 mm2 - Napajanje DT3 i DT4 | m | 720 |  | 0
3.3 | Dobava i ugradnja perforiranih pocinčanih kabelski polica dim (šxv) 60x200 mm s pregradom za odvajanje slabe i jake struje. U cijenu uključiti standardne zidne i stropne nosače ili konzole komplet s elementima za skretanje i križanje. Stavka uključuje i materijal za spajanje i nošenje te sav vijčani materijal i materijal za sidrenje sukladno uputama proizvođača. U cijenu uključiti i troškove spajanja polica na sustav izjednačenja potencijala kpl. s izradom premoštenja. | m | 40 |  | 0
3.4 | Dijamantno bušenje betona, izrada proboja dimenzija do Φ 200 mm za potrebe razvoda instalacija. | kom | 2 |  | 0
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA, GROMOBRANSKA INSTALACIJA I ZAŠTITNO UZEMLJENJE
Izjednačenje potencijala:
4.1 | Dobava i ugradnja čelične pocinčane trake dimenzije 30x4 mm u AB temeljnu ploču. U cijenu uključiti: izradu svih izvoda (do GIP, vodilica lifta, glavnih odvoda i sl.), zaštitnih bitumenskih premaza (izlazak trake iz betona i sl.) spajanje trake na armaturne šipke spojnicama (a sve prema nacrtnoj dokumentaciji | m | 80 |  | 0
4.2 | Izrada priključaka metalnih masa unutar/izvan objekta (metalne ograde - rukohvati, nosivi stupovi, aluminijska stolarija, metalne mase opreme etc.) na sustav za izjednačavanje potencijala uključivo pribor za učvrščivanje (kabelske stopice, vijke podloške navrtke i dr.) | kom | 30 |  | 0
4.3 | Finožičani vodič H07V-K 16 mm2 ž/z zaspajanje na sustav uzemljenja | m | 100 |  | 0
4.4 | Finožičani vodič H07V-K 50 mm2 ž/z zaspajanje na sustav uzemljenja | m | 12 |  | 0
4.5 | Spojnica od inoxa za izvođenje križanja ili nastavljanja FeZn trake uzemljenja | kom | 60 |  | 0
| IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
E.05 | GRAĐEVINSKI RADOVI
5.1 | Izrada ili dobava prefabriciranog AB šahta tip kao MZ D2 - vanjskih dim. (šxdxv) 1180x1080x1001mm s dvostrukim poklopcem dozvoljeno opterećenje 150 kN za potrebe NN mreže i rasvjete i EKM Prije izvedbe/montaže zdenca izvršiti planiranje dna jame s izradom drenaže zbijenosti Me=80MN/m2. Vrh zdenca prilagodoto koti okolnog terena, a kota vrha poklopca treba odgovarati koti završnog sloja terena. NAPOMENA: Nije dozvoljeno voditi NN mrežu i EKM unutar izdog zdenca | kom | 1 |  | 0
5.2 | Dobava, doprema i polaganje zaštitne dvoslojne rebraste PVC cijevi crvene boje Φ 110 mm. Prije narudžbe neposredni izvoditelj ovih radova obavezno mora precizno izmjeriti označenu trasu na terenu kako bi se spriječila eventualna greška radi mogućih odstupanja od projektirane trase. | m | 250 |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI - INFRASTRUKTURA UKUPNO: |  |  |  | 0
E.6 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.)
Ispitivanja sa izdavanjem atesta, kako slijedi:
6.1 | Ispitivanje instalacija te pribavljanje potrebitih atesta i upustava prema programu kontrole, osiguranja kvalitete i HRN HD 60364-6:
Ispitivanje zaštie od direktnog i indirektnog dodira te utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dopunskog izjednačenja potencijala;
ispitivanje otpora izolacije svih vodiča električne instalacije
ispitivanje i kontrola ispravnosti rada razvodnih uređaja i ploča;
Ispitivanje uzemljenja metalnih masa i neprekinutost zaštitnih vodiča
Ispitivanje uzemljenja temeljnog uzemljivača
| mjerenje impedancije petlje kvara | komplet | 1 |  | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
E. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
E.01 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI |  |  |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA, GROMOBRANSKA INSTALACIJA I ZAŠTITNO UZEMLJENJE |  |  |  | 0
E.05 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
E.06 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.) |  |  |  | 0
| ELEKTRO RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV |  |  | 25% | 0
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0