## N+OU
MEP PROJEKT d.o.o.
Jurja Dobrile 8, 52000 Pazin
OIB: 97439732934
@:mep.elektrotehnika@gmail.com
INVESTITOR: | AMINESS D.D.
GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA TOPLINSKE STANICE
HOTELA MAESTRAL
BROJ PROJEKTA: | 25539-S/EL
VRSTA PROJEKTA: | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
PROJEKTANT: | Đanluka Gržina mag.ing.el.
FAZA PROJEKTA: | IZVEDBENI
DATUM: | 12.2025.
VRSTA DOKUMENTA: | Troškovnik opreme, materijala i radova
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje
Prije davanja konačne ponude obvezno izvršiti upoznavanje sa predmetnom projektnom dokumentacijom (tehnički opis, nacrti), napraviti pregled postojećeg stanja, obilazak objekta te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Prije izvođenja bilo kakvih građevinskih radova u sklopu elektroinstalacija potrebno je ishoditi dozvolu i suglasnost od investitora, a koji će istu pribaviti po potrebi od projektanta. Dakle najstrože je zabranjeno bilo kakva intervencija u zidovima, podovima i sl bez prethodne konzultacije sa investitorom odnosno nadzornim inženjerom.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti Investitoru u tri primjeraka (digitalno u dwg formatu i printano).
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih dužina trase, naročito u slučajevima kabela većih presjeka.
Tekstove natpisnih pločica usuglasiti sa projektantom onosno upisati prema stvarno izvedenom stanju
Sve kabele označiti odgovarajućim oznakama prema jednopolnoj shemi odnosno izvedenom stanju.
Sve razdjelnike opremiti ladicom za prihvat jednopolne sheme, te u istu postaviti unutar razdjelnika.
Oznake razdjelnika, natpisne pločice te sve ostale natpise na vratima izvesti graviranim plastičnim pločicama, učvršćenim vijcima.
Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. Sve radove mora se raditi u skladu sa projektnom dokumentacijom te uputama i zahtjevima nadzornog inženjera.
Sve stavke troškovnika moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti. Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa Hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
U fazi izvođenja radova trošak energenata za radnu opremu snosi izvođač radova ukoliko ugovorom nije drugačije definirano. Na početku rada potrebno je ugraditi i očitati stanje kontrolnog brojila te isto upisati u građevinski dnevnik a isto supotpisuju investitor ili nadzorni inženjer i izvođač. Stvarni trošak obračunat će se po tržišnoj vrijenosti za određen period korištenja energenta.

## EL
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
E | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
E.01 | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE
Stavka uključuje sve potrebne radnje za uklanjanje postojeće električne opreme i uređaja, čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, skladištenje i transportiranje. Svi poslovi demontaže u zoni zahvata moraju se izvršiti isključivo u dogovoru sa vlasnikom infrastrukture ili opreme, investitorom i nadzornim inženjerom. Pripremni radovi odnose se na postojeću opremu unutar i izvan objekta. Prije bilo kakvih radnji na instalaciji potrebno je osigurati bez naponsko stanje instalacije. NAPOMENA: Električni i elektronički otpad (ee otpad) nije dozvoljeno odlagati na odlagalištu, već se mora predati ovlaštenom sakupljaču prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom. Sukladno tome EE otpad predaje se ovlaštenom sakupljaču od kojeg je potrebno na gradilištu osigurati kontejner za deponiranje EE otpada.
Pripremni radovi prije početka gradnje:
E.01.1 | Odspajanje kablova te demontaža postojećeg ormara i uređaja. Stavka sadrži odvoz demontirane opreme na skladište Naručitelja. | Kom | 1 |  | 0
E.01.2 | Demontažni radovi i uklanjanje postojeće instalacije (kabela, kanalica, savitljivih cijevi): | Kom | 1 |  | 0
Demontaža i odspajanje 2 kom upravljačko-razvodna ormara dim. 800×2000×400 mm (isključenje, odspajanje svih dovoda/odvoda, izvlačenje kabela u opsegu demontaže, demontaža ormara sa postolja/zida, priprema za iznošenje). Demontaža elektro instalacija i opreme uz 4 kom izmjenjivača topline, uključivo pripadnu instrumentaciju i izvršne elemente: osjetnici temperature (s džepovima gdje je primjenjivo), cirkulacijske crpke, aktuatorska oprema (pogoni/ventili), lokalne spojne kutije i ožičenje do točke razdvajanja. Demontaža i odspajanje 3 kom rashladnih uređaja sa svom pripadnom elektro opremom (napajanje, upravljanje, signalizacija, komunikacije, pomoćni krugovi, lokalne kutije/senzori/aktuatori) u opsegu demontaže. Demontaža i odspajanje 1 kom toplinske pumpe sa svom pripadnom elektro opremom (napajanje, upravljanje, signalizacija, komunikacije, senzori/aktuatori i lokalne kutije) u opsegu demontaže. Demontaža i odspajanje 4 kom cirkulacijskih pumpi s kolektora, uključivo napajanje, upravljačke i signalne vodove, lokalne sklopke/spojne kutije i pripadajuće ožičenje do točke razdvajanja. Demontaža i odspajanje 6 kom pumpi PTV sustava, uključivo napajanje, upravljačke i signalne vodove, lokalne sklopke/spojne kutije, regulacijske signale i pripadajuće ožičenje do točke razdvajanja.
Opseg radova (uključeno u cijenu):
Snimak zatečenog stanja i identifikacija krugova: -identifikacija svih postojećih napojnih, upravljačkih, signalnih i komunikacijskih krugova, uključivo one koji nisu evidentirani u dokumentaciji -praćenje krugova mjerenjem i ispitivanjem gdje oznake ne postoje
Sigurno isključenje i zaštita pogona: - isključenje i osiguranje od ponovnog uključenja i provjera beznaponskog stanja -osiguranje neprekinutog rada svih sustava i instalacija koji ostaju u pogonu (rasvjeta, BMS, sigurnosni i alarmni krugovi)
Demontaža kabela i opreme u stvarnom opsegu: -demontaža kabela, kabelskih uvodnica, spojnih kutija i dijelova kabelskih trasa do prve stvarne točke razdvajanja prema zatečenom stanju, bez obzira na odstupanja od projektne dokumentacije -demontaža pripadne EMC opreme, oklopljenih kabela i posebnih uzemljenja (VFD)
Očuvanje funkcionalnosti preostalih sustava: -privremena prespajanja, mostenja i osiguranje kontinuiteta signala i komunikacija za sustave koji ostaju u funkciji -osiguranje kontinuiteta komunikacijskih sabirnica (npr. RS-485, M-Bus)
Sanacija i završni radovi: -trajno izoliranje, blindiranje, mehanička zaštita, uvezivanje i označavanje svih vodova koji ostaju u instalaciji -zatvaranje slobodnih uvodnica, obnova IP zaštite i protupožarnih brtvi u opsegu demontaže
Privremena sigurnost pogona: -osiguranje da instalacije i sustavi koji ostaju u funkciji rade sigurno nakon demontaže (funkcionalna provjera osnovnih napajanja i upravljačkih krugova koji nisu dio uklonjene opreme).
Dokumentiranje: -izrada popisa demontiranih krugova/opreme i označavanje “as-demolished” stanja (minimalno: lista krugova i oznaka kabela).
Priprema za odvoz: -sortiranje, označavanje i priprema demontirane elektro opreme i materijala za iznošenje i zbrinjavanje
U cijenu uključiti: sav rad, pomoćni materijal (oznake, izolacijske kapice, spojnice, čepovi uvodnica, brtve), sitni potrošni materijal, zaštita prostora i čišćenje mjesta rada po završetku. Napomena: Cijena obuhvaća sve elektro radove potrebne za potpunu, sigurnu i funkcionalnu demontažu navedene opreme prema stvarnom, zatečenom stanju na lokaciji, neovisno o potpunosti ili točnosti postojeće dokumentacije, bez prava na dodatnu naplatu. Demontaža obuhvaća elektro radove i opremu povezanu s gore navedenim uređajima/ormarima; građevinske/strojarske demontaže (cijevi, nosači, armatura) nisu predmet ove stavke osim lokalne demontaže nužne za pristup i sigurno odspajanje električnih priključaka.
E.01.3 | Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada. U cijeni uračunati 2 odvoza na najbliže reciklažno dvorište – sabirni centar. | kpl | 2 |  | 0
E.01 | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
E.02 | UPRAVLJAČKI ORMARI
Stavka uključuje sve potrebne radnje za puno funkcioniranje razvodnog ormara. U cijeni uračunata dobava materijala, izrada (u radioni ili na lokacji), doprema i skladištenje na gradilištu. U ovoj stavci bez posebne napomene treba predvidjeti: štemanje, šlicanje, postavljanje, završna obrada oko razdjelnika i spajanje na instalaciju na strani ormara i potrošača. Naknadni građevinski radovi neće se uvažavati. U izradi ormarića uračunati sav sitni i spojni materijal,sabirnice nule i zemlje, bravice, natpise strujnih krugova, oznake karakteristika vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kučište o vrsti zaštite od indirektnog dodira, ime ormara, CE oznaku, đep za smještaj jednopolne sheme, sabirnice nule i zemlje. Sheme razvodnih ormara moraju se postaviti sa unutarnje strane vrata ormarića a iste moraju biti jednoznačne s izvedenom instalacijom.
E.02.1 | Radionički radovi, izrada ormara +RO-TS-A. Radioničke usluge trebaju obuhvatiti: - ugradnju svih komponenti u ormar prema projektu, - ožičenje, označavanje svih komponenti u ormaru te na vratima (s unutrašnje i vanjske strane) kao i žica te kabela unutar ormara, - ispitivanje (mjerenja u beznaponskom stanju, mjerenja u naponskom stanju te podrška pri ispitavanju signala i komunikacije), - izdavanje certifakata/atesta (naljepnica + dokument). Napomena: Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Uračunati preuzimanje i dopremanje opreme koju dobiva izvođač radioničkih radova na ugradnju od ostalih sudionika i dobavljača. Sitni materijal i pomoćna oprema uključuje: - plastične perforirane kanalice s poklopcima, - pomoćne distribucijske blokove te sabirnice (L/N/PE) i spojne vodove - pleksiglas ili slične ploče po potrebi radi zaštite od izravnog dodira te naljepnice s upozorenjem visoki napon, - P/F žicu te tuljčiće, - JY(St)Y 2x2x0.8 kabel za spajanje panel-bus ili IO-R te modbus RTU ili BACnet MS/TP uređaja, oko 10m - uvodnice, oznake za komponente, stezaljke i žice te oznaka ormara - natpise za elemente na vratima, sav ostali sitni spojni i montažni materijal. Napomene: Obavezna upotreba igličastih/viličastih/jezičastih kratkospojnika/sabirnica za premoštenje osigurača i automatskih prekidača: - 10mm², za razvod napajanja do 50A, 16mm², za razvod napajanja do 80A. | Kpl | 1 |  | 0
| Ormar, PanelSeT SFN, dekarbonizirani čelik, montažna ploča, 2000x800x400mm, IP55 #kao Schneider Electric NSYSFN20840P | Kom | 1 |  | 0
| Bočne ploče, PanelSeT SFN, za ormar H2000 D400mm, vanjsko pričvršćivanje, 2 kom. #kao Schneider Electric NSY2SPN204 | Kom | 1 |  | 0
| PanelSeT SF ploča za kab.uvodnice s 1 priključkom-fiksira se kvačicama-800x400mm #kao Schneider Electric NSYEC841 | Kom | 1 |  | 0
| Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 100 x 800 mm #kao Schneider Electric NSYSPF8100 | Kom | 1 |  | 0
| Bočna ploča PanelSeT SF/SM za podnožje - 100 x 400 mm #kao Schneider Electric NSYSPS4100 | Kom | 1 |  | 0
| Draži/nosači (transport) okasti s maticom, 4kom. #kao Schneider Electric NSYSFEB | Kom | 1 |  | 0
| Džep A4 za dokumentaciju #kao Schneider Electric NSYDPA4D22 | Kom | 2 |  | 0
| Nužni isklop, NC+NO, ugradnja na vrata #kao Schneider Electric XB4BS8445 | Kom | 1 |  | 0
| Ventilacijska rešetka 125x125 #kao Schneider Electric NSYCAG125LPF | Kom | 1 |  | 0
| Ventilator 85m3, 17W, 125x125 #kao Schneider Electric NSYCVF85M230PF | Kom | 1 |  | 0
| Grijač za ormar 55W #kao Schneider Electric NSYCR55WU2 | Kom | 1 |  | 0
| Termostat za hlađenje, NO 10A #kao Schneider Electric NSYCCOTHO | Kom | 1 |  | 0
| Termostat za grijanje, NC 10A #kao Schneider Electric NSYCCOTHC | Kom | 1 |  | 0
| Higrostat (odvlaživanje grijačem), 2NO 5A #kao Schneider Electric NSYCCOHY230VID | Kom | 1 |  | 0
| Utičnica 16A 230VAC/50Hz, DIN nosač #kao Schneider Electric A9A15310 | Kom | 1 |  | 0
| Prekidač ComPacT NSX100B, 25kA/415VAC, 3 pola, MicroLogic 2.2 zaštitna jedinica 100A #kao Schneider Electric C10B32D100 | Kom | 1 |  | 0
| Oslobađanje napona MX shunt prekidačem 230VAC #kao Schneider Electric LV429387 | Kom | 1 |  | 0
| Duga zaštita za priključak - 3 pola - za NSX100..250 #kao Schneider Electric LV429517 | Kom | 2 |  | 0
| Međufazne barijere - 0<250 A - komplet od 6 kom. #kao Schneider Electric LV429329 | Kom | 1 |  | 0
| Vijčani distribucijski blok 1P - 125A - 10 otvora #kao Schneider Electric LGY112510 | Kom | 3 |  | 0
| RCD 2P 25A 30mA #kao Schneider Electric A9R41225 | Kom | 2 |  | 0
| RCD 4P 40A 30mA #kao Schneider Electric A9R41440 | Kom | 1 |  | 0
| Automatski prekidač 3P C10 #kao Schneider Electric A9F84310 | Kom | 2 |  | 0
| Automatski prekidač 3P C6 #kao Schneider Electric A9F84306 | Kom | 2 |  | 0
| Automatski prekidač 2P D6A #kao Schneider Electric A9F85206 | Kom | 1 |  | 0
| Automatski prekidač 1P C10A #kao Schneider Electric A9F84110 | Kom | 3 |  | 0
| Automatski prekidač 1P C6A #kao Schneider Electric A9F84106 | Kom | 9 |  | 0
| Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24-130 VDC, donji priključak #kao Schneider Electric A9A26904 | Kom | 20 |  | 0
| Preklopka 2P 1-0-2, ugradnja na vrata #kao Schneider Electric K10D002UCH | Kom | 31 |  | 0
| Preklopka 1P 0-1, ugradnja na vrata #kao Schneider Electric K10A001ACH | Kom | 1 |  | 0
| Sklopnik 3P 12A, 24V DC, NO #kao Schneider Electric LC1D50ABD | Kom | 20 |  | 0
| Termo-magnetski-prekidač-4...6,3 A #kao Schneider Electric GV2ME10 | Kom | 5 |  | 0
| Termo-magnetski-prekidač-2.5…4 A #kao Schneider Electric GV2ME08 | Kom | 7 |  | 0
| Termo-magnetski-prekidač-1.6…2.5 A #kao Schneider Electric GV2ME07 | Kom | 2 |  | 0
| Termo-magnetski-prekidač-1…21.6 A #kao Schneider Electric GV2ME06 | Kom | 3 |  | 0
| Pomoćni kontakt za termomagnetski prekidač - 1 NO + 1 NC #kao Schneider Electric GV2ME06 | Kom | 17 |  | 0
| Modularna ulazno/izlazni konfiguracija sa minimalno: - 72 x digitalni ulaz - 64 x digitalni izlaz Napajane 24VDC. #kao Weintek IR serija | Kpl | 1 |  | 0
| Mjerni instrument električnih veličina, Modbus RTU. Mjerenje napona (faznog 3 x 100..277V AC, linijskog 3 x 173..480V AC), struje (indirektno /5A ili /1A), snage, faktora snage te električne energije i frekvencije. Integrirano RS485 sučelje s Modbus protokolom, digitalni ulaz (1x), digitalni izlaz (1x). Napajanje 100..240V AC. Monokromatski displej. Ugradnja na DIN nosač. #kao Schneider Electric A9MEM3255 | Kom | 1 |  | 0
| Mjerni strujni transformator 100A/5A, class 0.5. #kao Schneider Electric METSECT5CC010 | Kom | 3 |  | 0
| Izvor napajanja 230/24V DC 10A # kao: Phoenix Contact UNO2-PS/1AC/24VDC/240W 1096432 | Kom | 1 |  | 0
| Ethernet preklopnik 5 ulaza RJ45, 10/100 Mbit/s, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity. Napajanje 12...24V DC. Temperatura -10...60°C, IP30. | Kom | 1 |  | 0
| Sitni materijal i pomoćna oprema uključuje: DIN nosače, plastične perforirane kanalice s poklopcima + pomoćne distribucijske blokove te sabirnice (L/N/PE) i spojne vodove + jednoredne i dvoredne vijčane stezaljke + pleksiglas ili slične ploče po potrebi radi zaštite od izravnog dodira te naljepnice s upozorenjem visoki napon + P/F žicu te tuljčiće + JY(St)Y 2x2x0.8 kabel za spajanje panel-bus ili IO-R te modbus RTU ili BACnet MS/TP uređaja, oko 4m po krilu ormara 2000x800 + S/FTP Cat6 kabel s RJ45 konektorima na oba kraja za spajanje uređaja na switch u samom ormaru + uvodnice + oznake za komponente, stezaljke i žicu + plastične pločice s ugraviranom oznakom ormara + natpise za elemente na vratima + sav ostali sitni spojni i montažni materijal. Napomene: Obavezna upotreba igličastih/viličastih/jezičastih kratkospojnika/sabirnica za premoštenje osigurača i automatskih prekidača: 10mm², za razvod napajanja do 50A + 16mm², za razvod napajanja do 80A. | Kpl | 1 |  | 0
E.02.02 | Radionički radovi, izrada ormara +RO-TS-B. Radioničke usluge trebaju obuhvatiti: - ugradnju svih komponenti u ormar prema projektu, - ožičenje, označavanje svih komponenti u ormaru te na vratima (s unutrašnje i vanjske strane) kao i žica te kabela unutar ormara, - ispitivanje (mjerenja u beznaponskom stanju, mjerenja u naponskom stanju te podrška pri ispitavanju signala i komunikacije), - izdavanje certifakata/atesta (naljepnica + dokument). Napomena: Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Uračunati preuzimanje i dopremanje opreme koju dobiva izvođač radioničkih radova na ugradnju od ostalih sudionika i dobavljača. Sitni materijal i pomoćna oprema uključuje: - plastične perforirane kanalice s poklopcima, - pomoćne distribucijske blokove te sabirnice (L/N/PE) i spojne vodove - pleksiglas ili slične ploče po potrebi radi zaštite od izravnog dodira te naljepnice s upozorenjem visoki napon, - P/F žicu te tuljčiće, - JY(St)Y 2x2x0.8 kabel za spajanje panel-bus ili IO-R te modbus RTU ili BACnet MS/TP uređaja, oko 10m - uvodnice, oznake za komponente, stezaljke i žice te oznaka ormara - natpise za elemente na vratima, sav ostali sitni spojni i montažni materijal. Napomene: Obavezna upotreba igličastih/viličastih/jezičastih kratkospojnika/sabirnica za premoštenje osigurača i automatskih prekidača: - 10mm², za razvod napajanja do 50A, 16mm², za razvod napajanja do 80A. | Kpl | 1 |  | 0
| Ormar, PanelSeT SFN, dekarbonizirani čelik, montažna ploča, 2000x800x400mm, IP55 #kao Schneider Electric NSYSFN20840P | Kom | 1 |  | 0
| Bočne ploče, PanelSeT SFN, za ormar H2000 D400mm, vanjsko pričvršćivanje, 2 kom. #kao Schneider Electric NSY2SPN204 | Kom | 1 |  | 0
| PanelSeT SF ploča za kab.uvodnice s 1 priključkom-fiksira se kvačicama-800x400mm #kao Schneider Electric NSYEC841 | Kom | 1 |  | 0
| Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 100 x 800 mm #kao Schneider Electric NSYSPF8100 | Kom | 1 |  | 0
| Bočna ploča PanelSeT SF/SM za podnožje - 100 x 400 mm #kao Schneider Electric NSYSPS4100 | Kom | 1 |  | 0
| Draži/nosači (transport) okasti s maticom, 4kom. #kao Schneider Electric NSYSFEB | Kom | 1 |  | 0
| Džep A4 za dokumentaciju #kao Schneider Electric NSYDPA4D22 | Kom | 2 |  | 0
| Nužni isklop, NC+NO, ugradnja na vrata #kao Schneider Electric XB4BS8445 | Kom | 1 |  | 0
| Ventilacijska rešetka 125x125 #kao Schneider Electric NSYCAG125LPF | Kom | 1 |  | 0
| Ventilator 85m3, 17W, 125x125 #kao Schneider Electric NSYCVF85M230PF | Kom | 1 |  | 0
| Grijač za ormar 55W #kao Schneider Electric NSYCR55WU2 | Kom | 1 |  | 0
| Termostat za hlađenje, NO 10A #kao Schneider Electric NSYCCOTHO | Kom | 1 |  | 0
| Termostat za grijanje, NC 10A #kao Schneider Electric NSYCCOTHC | Kom | 1 |  | 0
| Higrostat (odvlaživanje grijačem), 2NO 5A #kao Schneider Electric NSYCCOHY230VID | Kom | 1 |  | 0
| Automatski prekidač 1P C6A #kao Schneider Electric A9F84106 | Kom | 5 |  | 0
| Automatski prekidač 1P C4A #kao Schneider Electric A9F84104 | Kom | 10 |  | 0
| Automatski prekidač 1P C2A #kao Schneider Electric A9F84102 | Kom | 6 |  | 0
| Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24-130 VDC, donji priključak #kao Schneider Electric A9A26904 | Kom | 16 |  | 0
| Automatski prekidač 2P D4A #kao Schneider Electric A9F85204 | Kom | 1 |  | 0
| Automatski prekidač 2P D6A #kao Schneider Electric A9F85206 | Kom | 1 |  | 0
| Transformator, 1-fazni ¦ 230/24V ¦ 200VA #kao Schrack LP612020T- | Kom | 1 |  | 0
0
| RXG relej+podnozje+LED,2C/O 5A 24VDC #kao Schneider Electric RXG22BDPV | Kom | 60 |  | 0
| RXG relej+podnozje+LED,2C/O 5A 230VAC #kao Schneider Electric RXM2AB1P7 | Kom | 5 |  | 0
| Utičnica 16A 230VAC/50Hz, DIN nosač #kao Schneider Electric A9A15310 | Kom | 1 |  | 0
| RCD 2P 25A 30mA #kao Schneider Electric A9R41225 | Kom | 1 |  | 0
| Automatski prekidač 2P D6A #kao Schneider Electric A9F85206 | Kom | 1 |  | 0
| Izvor napajanja 230/24V DC 10A # kao: Phoenix Contact UNO2-PS/1AC/24VDC/240W 1096432 | Kom | 1 |  | 0
| Ethernet preklopnik 5 ulaza RJ45, 10/100 Mbit/s, auto-crossing, auto-negotiation, auto-polarity. Napajanje 12...24V DC. Temperatura -10...60°C, IP30. | Kom | 1 |  | 0
| Prenaponska zaštita za RS485 (Modbus RTU ili BACnet MS/TP), (TTC-6P-3-HF-F-M-12DCPT-I). #kao Phoenix Contact 2906796 | Kom | 1 |  | 0
| Prenaponska zaštita za ethernet, Cat6, RJ45 (DT-LAN-CAT.6+) #kao Phoenix Contact 2881007 | Kom | 1 |  | 0
| Operatorski panel, 15.6” zaslon osjetljiv na dodir (multi-touch color display): 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45. Integriran CODESYS PLC Podrška za daljinsko povezivanje USB Memorija 32GB FTP prijenos dokumenata Uključene licence za CODESYS PLC i Easy Acess2.0 #kao Weintek cMT3162XP | Kom | 1 |  | 0
| Modularna ulazno/izlazni konfiguracija sa minimalno: - 72 x digitalni ulaz - 48 x digitalni relejni izlaz 230VAC, 2A - 12 analogna izlaza +/-10V/+/-20mA - 52 RTD/Thermocouple analogna ulaza - 4 x analoga ulaza (0-10V) Napajane 24VDC. #kao Weintek IR serija | Kpl | 1 |  | 0
E.02.03 | Isporuka gotovih ormara, prijevoz i istovar na adresi objekta. Pozicioniranje i ugradnja samostojećeg ormara. Uključivo sa uslugom kamionske dizalice. | Kpl | 1 |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI I OSTALI RADOVI
Stavka uključuje sve potrebne radnje za polaganje, montažu i spajanje kabela na strani ormara i potrošača. Napojni kablovi uvučeni u prethodno položene (podžbukno/spušteni strop) cijevi (dimenzije prema nacrtima) ili u energetskim kanalima, predvidjeti potrebno štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije, CS i RDC cijev i završno krpanje šliceva uključeno sav spojni materijal. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta. PK police uključuju sav materijal potreban za njenu ugradnju (nosače, vijke, itd...). Napomena: Ovo je zajednička stavka koja se odnosi na oba dva nova razvodno upravljačka ormara +RO-TS-A i +RO-TS-B
Stavka podrazumjeva pripremu kabela za potrebe spajanja, uvlačenje kabela u uređaj, spajanje kablova na jednom kraju. Napomena: Kabeli moraju biti uredno uvučeni i dobro pričvršćeni uvodnicama te pravilno označeni oznakama. Izolacija mora biti neoštećena, a neiskorištene žice uredno izolirane trakom. Opleti moraju biti uredno očićeni i čvrsto uzemljeni, a kontaktni vodiči zaslonskih folija (kod komunikacijskih kabela) neprekinuti i pravilno spojeni na predviđene stezaljke pazeći da se ne ostvari kontakt sa ostalim dijelovima uređaja i/ili ormara. Obavezna upotreba tuljaka i i stopica za spajanje žica finožičnih kabela. Stavka uključuje kabelske stopice i tuljke, oznake kabela te ostali potrošni materijal kao plastične vezice i termosakupljajući bužir.
E.03.01 | Instalacijski radovi polaganja kablova na kabelske police
| Metalni perforirani kabelski kanal 400x60, Fe-Zn, s poklopcem. Uračunati nosač kanalice, 1kom./2m, pregrade za razdvajanje signalnih i energetskih kabela, elemente za skretanje i križanje te sav vijčani i ostali sitni materijal. | m | 10 |  | 0
| Metalni perforirani kabelski kanal 200x60, Fe-Zn, s poklopcem. Uračunati nosač kanalice, 1kom./2m, pregrade za razdvajanje signalnih i energetskih kabela, elemente za skretanje i križanje te sav vijčani i ostali sitni materijal. | m | 50 |  | 0
| Metalni perforirani kabelski kanal 100x60, Fe-Zn, s poklopcem. Uračunati nosač kanalice, 1kom./2m, elemente za skretanje i križanje te sav vijčani i ostali sitni materijal. | m | 50 |  | 0
| FG16OR16 3x2,5 mm2 | m | 400 |  | 0
| FG16OR16 3x1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
| LIYCY 2*0,75 mm2 | m | 500 |  | 0
| LIYCY 4*0,75 mm2 | m | 200 |  | 0
| LIYCY 7*0,75 mm2 | m | 200 |  | 0
| JY-ST-Y 2*2*0.8 mm2 | m | 900 |  | 0
| Kabel Cat. 6 S/FTP | m | 200 |  | 0
| Dobava i ugradnja zaštitnih krutih i savitljivih (Guaina) PVC cijevi za nadžbuknu i vanjsku ugradnju, IP 65. Stavka uključuje fazonske komade te materijal za spajanje i nošenje. Nazivni promjer - unutarnji promjer fleksibilne cijevi - vanjski promjer krute cijevi. Promjer 10-16mm | m | 300 |  | 0
| Sitni potrošni materijal, vezice, oznake… | Kpl | 1 |  | 0
E.03.02 | Ožičenje ormara kablovima u polju
| FG16OR16 5x25mm2 | Kom | 1 |  | 0
| FG16OR16 5*2,5 mm2 | Kom | 7 |  | 0
| FG16OR16 5*1,5 mm2 | Kom | 12 |  | 0
| FG16OR16 3*2,5 mm2 | Kom | 5 |  | 0
| FG16OR16 3*1,5 mm2 | Kom | 5 |  | 0
| LIYCY 2*0,75 mm2 | Kom | 60 |  | 0
| LIYCY 4*0,75 mm2 | Kom | 18 |  | 0
| LIYCY 7*0,75 mm2 | Kom | 15 |  | 0
| JY-ST-Y 2*2*0.8 mm2 | Kom | 3 |  | 0
| Kabel Cat. 6 S/FTP | Kom | 4 |  | 0
| Ožičenje međuveze između novog upravljačkog ormara +RO-TS_B i razvodnog ormara +RO-TS-A Stavka uključuje sljedeće radove: | Kpl | 1 |  | 0
-identifikaciju i praćenje svih postojećih kabela međuveze (energetski, upravljački, signalni i komunikacijski) -privremeno označavanje i dokumentiranje stvarnog stanja -demontažu neispravnih, oštećenih ili tehnički neprihvatljivih kabela i uvodnica u opsegu sanacije, kao i demontaža onih kabela koji se više ne koriste u sklopu novog projekta rekonstrukcije strojarnice -uredno ponovno polaganje, prespajanje ili zamjenu međuveze u opsegu potrebnom za siguran i ispravan rad sustava -sanaciju i ugradnju odgovarajućih kabelskih uvodnica na oba ormara (IP zaštita) -mehaničko rasterećenje, pravilno vođenje i uvezivanje kabela unutar ormara -osiguranje EMC razdvajanja (snaga/upravljanje) u mjeri potrebnoj prema zatečenom stanju -osiguranje kontinuiteta svih funkcionalnih veza između ormara
Ispitivanja i završni radovi: -provjera kontinuiteta i ispravnosti svih međuveza -funkcionalna provjera komunikacije i upravljanja između ormara
U cijenu uključiti: sav rad, pomoćni i potrošni materijal (kabelske uvodnice, oznake, vezice, završni elementi), mjerenja, alat, privremene prespoje i čišćenje. Napomena: Stavka se obračunava paušalno kao komplet i obuhvaća sve radove potrebne za sanaciju i uspostavu ispravne međuveze između ormara prema stvarnom stanju na lokaciji, bez obzira na stvarni broj, tip i duljinu postojećih kabela.
| Sitni potrošni materijal, vezice, oznake … | Kpl | 1 |  | 0
E.03.03 | Ožičenje ugrađenih uređaja i opreme
| Dizalice topline, što uključuje signali kabel greška/rad, start/stop. | Kom | 4 |  | 0
| Toplovodni kotao, što uključuje napajački i signali kabel greška/rad, start/stop. | Kom | 1 |  | 0
| Ekspanzioni modul, što uključuje napajački i signali kabel greška/rad, start/stop. | Kom | 1 |  | 0
| Jednofazni neupravljivi uređaji, što uključuje napojni kabel presjeka žile do 4mm2 i signal statusa | Kom | 4 |  | 0
| Jednofazni upravljivi uređaji, što uključuje napojni kabel presjeka žile do 4mm2, signal statusa te signale upravljanja | Kom | 4 |  | 0
| Temperaturni osjetnici -50..150°C, NTC10k, mjerač tlaka, sigurnosi termostati | Kom | 60 |  | 0
| Aktuatorska i mjerna oprema napajanja sa 24 VDC/VAC, što uključuje napajanje i referentne signale | Kom | 12 |  | 0
| Modbus komunikacijski moduli što uključuje napajanje | Kom | 6 |  | 0
| LAN komunikacija na IT opremu | Kom | 5 |  | 0
E.03.04 | Dobava, montaža i spajanje n/ž tipkala za nužni isklop za vanjsku montažu. | Kom | 2 |  | 0
E.03.05 | Izrada priključaka metalnih masa unutar/izvan objekta (metalna konstrukcija, spremnici, cjevovodi) na sustav za izjednačavanje potencijala uključivo pribor za učvrščivanje (kabelske stopice, vijke podloške navrtke i dr.)
| Bakrene sabirnice za izjednačavanje potencijala | Kom | 20 |  | 0
| Vodič PF-Y 1x6 mm² za spajanje metalne mase | m | 1000 |  | 0
| Bakreno uže 1x25mm² za spajanje ormara sa temeljnim uzemljivačem | m | 200 |  | 0
Zemljani radovi za trasu od strojarnice hotela do vanjske strojarnice dizalica topline
E.03.06 | Trasiranje i iskolčenje NN kanalizacije zone osnovom projektne dokumentacije uz primjenu geodetske službe. Trasiranje vršiti piketima, bojom i sl. | m' | 60 |  | 0
E.03.07 | Pažljivi kombinirani strojno-ručni iskop kabelskog kanala za potrebe polaganja instalacije NN. Cijenu predvidjeti bez obzira na kategoriju tla (eventualna šteta na postojećim podzemnim infrastrukturama se neće priznavati). Materijal od iskopa odlagti cca 40% iskopanog materijala (zemlja bez kamenja većeg od 60 mm) pored kanala na način da se omogući lokalni promet i osigura mogućnost strojnog polaganja kabela te da se ne urušava u kanal. Planiranje i izravnavanje tla kanala u točnosti ±2 cm.
| Dimenzija kanala (vxšxd) : 0,8x0,4x60m | m3 | 19.2 |  | 0
E.03.08 | Nabava i ugradnja u kanal strojnog pjeska granulacije 0-4 mm u sloju od 10 cm prije i poslije polaganja RDC cijevi. Zbijenost min Me=40MN/m2 (uz zalijevanje vodom).
| Polaganje pjeska (vxšxd) : 0,2x0,4x60m | m3 | 4.8 |  | 0
E.03.09 | Nabava i ugradnja u zajednički kanal čiste zemlje za potrebe polaganje trake uzemljenja s nabijanjem u slojevima po 10 cm.
| Polaganje zemlje (vxšxd) : 0,2x0,4x60 m | m3 | 4.8 |  | 0
E.03.10 | Zasipavanje kabelskog kanala materijalom odloženog od iskopa granulacije do 30 mm uz nabijanje u slojevima do 30 cm. Zbijenost min Me=80MN/m2.
| Zatrpavanje kanala (vxšxd) : 0,4x0,4x40 m | m3 | 9.6 |  | 0
E.03.11 | Utovar i odvoz viška materijala od iskopa. Odvoz na deponiju ili na mjesto po zahtjevu investitora (do 10 km udaljenosti od lokacije na kojoj se radovi izvode). U stavku uključiti i eventualne ostale troškove deponije i sl.. Rastresitost nije uzeta u obzir. | m3 | 10 |  | 0
E.03.12 | Dobava i postavljanje savitljivih PEHD zaštitnih cijevi za zatrpavanje u rov, cijev ima dvostruki plašt (glatka je s unutarnje strane) i žicu za provlačenje, nazivni promjer - vanjski:
| 2xØ 110 | m | 120 |  | 0
E.03.13 | Građevinska pripomoć kod izvođenja elektroinstalacija; iskop i građevinski radovi, probijanje otvora i izrada šliceva u AB i kamenom zidu, obrada površina nakon polaganja kabela te ostali nepredviđeni građevinski radovi. | Kpl | 1 |  | 0
E.03.14
Sanacija kabelskih uvodnica, završetaka i elektro opreme koja ostaje u funkciji – strojarnica TS
E.03.14 | Izvođenje svih potrebnih elektro radova sanacije postojećih instalacija i elektro opreme u strojarnici toplinske stanice koja ostaje u funkciji nakon demontaže i rekonstrukcije, s ciljem osiguranja mehaničke zaštite, IP zaštite, električne sigurnosti i pouzdanog daljnjeg rada sustava, uključivo: | Kpl | 1 |  | 0
Pregled i procjena zatečenog stanja: -detaljan pregled svih postojećih upravljačkih i razvodnih ormara, spojnih kutija, lokalnih upravljačkih kutija i razdjelnika koji ostaju u funkciji -identifikacija neispravnih, oštećenih ili neodgovarajućih kabelskih uvodnica, uvoda bez brtvljenja, otvorenih prodora, neoznačenih ili nepravilno završenih kabela
Sanacija kabelskih uvodnica i uvoda: -zamjena neispravnih, mehanički oštećenih ili neodgovarajućih kabelskih uvodnica (IP razred primjeren prostoru strojarnice) -ugradnja novih kabelskih uvodnica na svim otvorenim ili improviziranim uvodima -brtvljenje i mehaničko osiguranje svih kabela (sprječavanje povlačenja, vlage i prašine)
Sanacija završetaka kabela: -ponovno uredno završavanje kabela: rezanje oštećenih dijelova, ponovno skidanje izolacije, zamjena ili ugradnja odgovarajućih završnih elemenata -izoliranje, blindiranje i mehanička zaštita neiskorištenih vodova koji ostaju u instalaciji -korekcija savijanja i rasterećenje kabela
Unutarnje uređenje ormara i kutija: -reorganizacija i uvezivanje vodiča u ormarima (kabelske vezice, kanali, nosači) -uklanjanje privremenih, neispravnih ili nesigurnih spojeva -jasno i trajno označavanje kabela, krugova i stezaljki prema stvarnom stanju
IP i protupožarna zaštita: -osiguranje propisanog IP stupnja zaštite svih ormara i spojnih kutija -obnova i/ili ugradnja protupožarnih brtvi na kabelskim prodorima u opsegu sanacije
Ispitivanja i funkcionalna provjera -provjera ispravnosti spojeva i kontinuiteta vodova -funkcionalna provjera opreme i sustava koji ostaju u radu nakon sanacije
Dokumentiranje: -evidentiranje izvršenih sanacija i ažuriranje oznaka u skladu sa stvarnim stanjem (as-built korekcije u minimalnom opsegu)
U cijenu uključiti: sav rad, pomoćni i potrošni materijal (kabelske uvodnice, brtve, završni elementi, oznake, vezice), alat, mjerenja, zaštitu prostora i čišćenje po završetku. Napomena: Stavka obuhvaća sanaciju svih postojećih nedostataka na elektro instalacijama i opremi koji su zatečeni na lokaciji u trenutku izvođenja radova, a koji su nužni za postizanje tehnički ispravnog i sigurnog stanja.
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI I OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.04 | MJERNA I AKTUATORSKA OPREMA
E.04.01 | Dobava i isporuka mjerne i aktautorske opreme
| Temperaturni osjetnik -50..150°C, duljina 100mm, NTC10k u kompletu sa čahurom od nehrđajućeg čelika, mehanički spoj G1/2" | Kom | 55 |  | 0
| Temperaturni osjetnik -50..150°C, duljina 400mm, NTC10k u kompletu sa čahurom od nehrđajućeg čelika, mehanički spoj G1/2" | Kom | 4 |  | 0
| Uronski granični termostat, 0..90C, autoreset, duljina 130mm, 1xCO kontakt. Uključeno s košuljicom. | Kom | 1 |  | 0
E.04.02 | Ugradnja mjerne i aktautorske opreme
| Temperaturni osjetnik -50..150°C, duljina 100mm, NTC10k | Kom | 55 |  | 0
| Temperaturni osjetnik -50..150°C, duljina 400mm, NTC10k | Kom | 4 |  | 0
| Električni pogoni za upravljive ventile. Napon napajanja 24V DC/AC, modulirajući 0..10V. | Kom | 9 |  | 0
| Uronski granični termostat, 0..90C, autoreset, duljina 130mm, 1xCO kontakt. Uključeno s košuljicom. | Kom | 1 |  | 0
E.04 | MJERNA I AKTUATORSKA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
E.05 | PRIPREMA I IZRADA PROGRAMSKE LOGIKE I SUČELJA
E.05.01 | Priprema integracijskog kontrolera i panela. Setup uređaja u uredu. Definiranje svih potrebnih IP adresa, postavljanje sistemskih softwarea i potrebnih biblioteka. Ubacivanje konfiguracija i bazne aplikacije. Dizanje sustava pod napon, bazna provjera funkcionalnosti, testiranje signala, spajanje i provjera komunikacije prema centralnom sustavu. | Kpl | 1 |  | 0
E.05.02 | Programiranje integracijskog kontrolera: - programska logika prema projektnom opisu - integracija instrumenata, uređaja ... sa uključenim tabličnim prikazima definiranih vrijednosti - definiranje parametara i vremenskih programa - vizualizacija, trendiranje i alarmiranje - izrada korisničkih imena i nivoa ovlaštenja Simulacija i test rada svih funkcija uključivo sa vizualizacijom i pripadajućim funkcijama. | Kpl | 1 |  | 0
E.05.03 | Integracija upravljačkog sustava instalacije u nadređeni sustav: - izrada korisničkog sušelja za potpuni nadzor i upravljanje sustavom, mogućnost daljinskog startanja i zaustavljanja opreme, podešavanje SP, vremenskih programa ... - Konfiguracija praćenja i arhiviranja parametra ... | Kpl | 1 |  | 0
E.05 | PRIPREMA I IZRADA PROGRAMSKE LOGIKE I SUČELJA UKUPNO: |  |  |  | 0
E.06 | AUTOMATIČARSKI RADOVI I USLUGE
| Puštanje u rad sustava automatike pripreme PTV-a sanitarnog čvora. Napomena Parametriranje te puštanje u rad dizalice topline nije uključeno. Provjera ožičenja svih uređaja. Dizanje opreme pod napon, postavljanje osnovnih parametara sustava, parametara kalorimetri, pumpi i EG kotlova. Testiranje signala, pokretanje i upravljanje prema svim uređajima. Parametriranje pumpi i kalorimetra. Kalibracija upravljivih ventila. Provjera točnosti temperaturnih sondi i korekcija greške. Probni rad u svim programiranim režimima rada. | kom. | 1 |  | 0
E.06 | AUTOMATIČARSKI RADOVI I USLUGE UKUPNO: |  |  |  | 0
E.07 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.)
Ispitivanja sa izdavanjem atesta, kako slijedi:
| Ispitivanja, mjerenja i primopredaja elektro radova u svemu prema tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije, kao i izrada potrebne dokumentacije za tehnički pregled. | kom. | 1 |  | 0
| Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja s uključenim svim izmjenama nastalim prilikom izvođenja radova. (Izvođač radova, električar, dužan je isporučiti uredne i precizno unešene izmjene nastale na licu mjesta i to isključivo u tiskanom ili digitalnom obliku.) | kom. | 1 |  | 0
| Obuka korisnika (jednokratno). | kom. | 1 |  | 0
| Požarno brtvljenje kabelskih i instalacijskih prodora – završni radovi | kpl | 1 |  | 0
Izvođenje svih potrebnih radova požarnog brtvljenja i sanacije instalacijskih prodora na kabelskim i instalacijskim prolazima nastalim ili otvorenim tijekom demontažnih, sanacijskih i montažnih elektro radova u strojarnici toplinske stanice, uključivo: -Pregled i identifikacija prodora pregled svih zidnih, stropnih i podnih prodora za elektro instalacije i opremu identifikacija postojećih, oštećenih, nepotpunih ili neodgovarajućih protupožarnih brtvi identifikacija novonastalih prodora tijekom rekonstrukcije -Priprema podloge uklanjanje neodgovarajućih ili privremenih materijala (pjena, silikon, labavi materijal) čišćenje prodora i priprema za ugradnju certificiranog protupožarnog sustava -Izvedba požarnog brtvljenja ugradnja certificiranih protupožarnih brtvenih sustava (npr. mase, pjene, ploče, manšete) odgovarajuće vatrootpornosti izvedba brtvljenja prema stvarnom tipu prodora (kabeli, snopovi kabela, kabelske police, cijevi, mješoviti prodori) osiguranje kontinuiteta protupožarne otpornosti građevinskog elementa (EI razred u skladu s projektom i propisima) -Označavanje trajno označavanje svakog brtvljenog prodora propisanom naljepnicom s podacima o sustavu, datumu izvedbe i izvođaču -Kontrola kvalitete vizualna i tehnička kontrola izvedenih brtvi otklanjanje eventualnih nedostataka prije primopredaje -Dokumentiranje evidencija svih izvedenih protupožarnih brtvi priprema dokumentacije za tehnički pregled (deklaracije, certifikati, izjave o sukladnosti)
U cijenu uključiti: sav rad, sav potreban certificirani protupožarni materijal, pripremne radove, označavanje, dokumentaciju, čišćenje i završnu kontrolu. Napomena: Stavka obuhvaća požarno brtvljenje svih postojećih i novonastalih prodora u opsegu elektro radova, prema stvarnom stanju na lokaciji i važećim propisima, bez ograničenja broja prodora.
E.07 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
E. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
E.01 | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
E.02 | UPRAVLJAČKI ORMARI |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI I OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
E.04 | MJERNA I AKTUATORSKA OPREMA |  |  |  | 0
E.05 | PRIPREMA I IZRADA PROGRAMSKE LOGIKE I SUČELJA |  |  |  | 0
E.06 | AUTOMATIČARSKI RADOVI I USLUGE |  |  |  | 0
E.07 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.) |  |  |  | 0
| ELEKTRO RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0