## Opći uvjeti
Opći uvjeti uz troškovnik - dobava
Sve jedinične cijene u troškovniku su fiksne i konačne. U jediničnu cijenu moraju biti uključeni svi troškovi proizvodnje, ambalaže, pakiranja, osiguranja robe u transportu, izvozne/uvozne pristojbe (ako postoje) te kompletan prijevoz do odredišta.
Prilikom primopredaje na lokaciji, predstavnici dobavljača i Investitora zajednički vrše kvantitativni i kvalitativni pregled robe. Investitor ima pravo odbiti prijem uređaja ako se utvrde vidljiva mehanička oštećenja ambalaže ili samog uređaja nastala u transportu, ili ako oprema ne odgovara tehničkim specifikacijama iz troškovnika. Po izvršenoj isporuci potpisuje se Primopredajni zapisnik (ili otpremnica).
Uz svaki isporučeni klima uređaj (komplet unutarnje i vanjske jedinice), Dobavljač je dužan predati: originalne upute za montažu i korištenje na hrvatskom jeziku, izjavu o svojstvima (CE certifikat) te tvornički jamstveni list. Ako su u troškovniku navedeni kataloški brojevi ili konkretni modeli, oni služe kao definicija minimalnog standarda. Dobavljač može isporučiti jednakovrijedan uređaj, uz uvjet da najkasnije u ponudi dostavi tehničku dokumentaciju iz koje je vidljivo da ponuđeni uređaj ima iste ili bolje karakteristike.
Dobavljač jamči da je roba nova, tvornički zapakirana, ispravna i bez pravnih ili materijalnih nedostataka. Jamstveni rok na uređaje iznosi minimalno 24 mjeseca.
Opći uvjeti uz troškovnik - ugradnja
Sve jedinične cijene ugradnje u troškovnik su fiksne i konačne. U jediničnu cijenu moraju biti uključeni svi troškovi rada, potrošnog i montažnog materijala (npr. pričvrsni pribor, izolacijska traka i sl.), upotreba alata, transport opreme na točnu poziciju ugradnje unutar objekta te zbrinjavanje ambalažnog otpada i otpada nastalog ugradnjom split jedinica.
Ugradnju monosplit klima uređaja (unutarnje i vanjske jedinice) na predviđene pozicije smije izvoditi isključivo ovlašteni serviser u skladu s tehničkim uputama proizvođača i pravilima struke. Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova te se obvezuje montirati opremu bez ikakvih estetskih ili funkcionalnih nedostataka.
Prije povezivanja unutarnje i vanjske jedinice na instalaciju, ovlašteni serviser je dužan izvršiti provjeru prohodnosti i ispravnosti postojećih/novih cijevnih vodova, obavezno provesti tlačno ispitivanje (uz izdavanje zapisnika) i vakuumiranje cjevovoda radi potpunog uklanjanja vlage i zraka iz sustava te provjeriti spregu električnih i komunikacijskih kabela.
Nakon završetka montaže i punjenja sustava rashladnim medijem, ovlašteni serviser vrši kontrolirano puštanje uređaja u rad, testiranje svih funkcija i mjerenje radnih parametara. Po uspješno izvršenom testiranju, ovlašteni serviser izdaje i ovjerava Zapisnik o puštanju uređaja u rad.
Potpisivanjem Zapisnika o puštanju u rad od strane predstavnika Izvođača (ovlaštenog servisera) i Investitora, radovi se smatraju primljenima, čime se ujedno aktivira i tvorničko jamstvo na ugrađenu opremu te jamstveni rok na izvedene radove u trajanju od minimalno 24 mjeseca.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uruèuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.

## Troškovnik
TROŠKOVNIK
Dobava i ugradnja monsplit sustava u mobilne kućice - Aminess Planet Camping Maravea Resort
Aminess d.d.
Aminess Planet Camping Maravea Resort
Redni broj | Opis stavke | JM | Kol. | Jedinična cijena | UKUPNO | NAPOMENA
1.A | Dobava i ugradnja vanjske i unutarnje jedinice monosplit sustava. U cijenu stavke uključen je kompletan tvornički paket: unutarnja jedinica, vanjska jedinica, bežični daljinski upravljač i pripadajuća tehnička dokumentacija s jamstvenim listom (minimalno jamstvo proizvođača 24 mjeseca).
Unutarnja jedinica zidne izvedbe predviđena za montažu na zid opremljena je ventilatorom, 3-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij je R-32.
Zajedničke tehničke karakteristike uređaja:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 3,3 kW
EER= 3,3
N (nom.) = 1,00 kW / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 3,5 kW
COP= 3,72
N (nom.) = 0,94 kW / 230 V - 50 Hz
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 48°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 9,52 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
N(ukupno)= 0,029 / 0,029 kW - 220 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 20/27/34/43 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 21/29/35/40 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(770x225x286) mm
Težina: 8,5 kg
Vanjska jedinica:
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 48 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(658x275x550) mm
Težina: 24 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice iznosi 20 m, a visinski 12 m.
Napajanje: 220-240 V / 50 Hz ~ 1
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač.
Proizvod kao: Daikin, Tip kao: FTXF35D+RXF35D+IR
Ili jednakovrijedno
a) | Dobava fco gradilište / skladište investitora - neistovareno | kpl. | 242 |  | 0
b) | Dobava svog ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta te po objektu do mjesta ugradnje i ugradnja. Napomena: uređaji se spajaju na već postojeće instalacije. | kpl. | 242 |  | 0
1.B | Dobava i ugradnja vanjske i unutarnje jedinice monosplit sustava. U cijenu stavke uključen je kompletan tvornički paket: unutarnja jedinica, vanjska jedinica, bežični daljinski upravljač i pripadajuća tehnička dokumentacija s jamstvenim listom (minimalno jamstvo proizvođača 24 mjeseca).
Unutarnja jedinica zidne izvedbe predviđena za montažu na zid opremljena je ventilatorom, 3-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij je R-32.
Zajedničke tehničke karakteristike uređaja:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 2,5 kW
EER= 3,24
N (nom.)= 0,772 kW / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 2,8 kW
COP= 3,73
N = 0,75 kW / 230 V - 50 Hz
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 48°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 9,50 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
N(nom.)= 0,023 / 0,023 kW - 220 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 20/26/33/40 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 21/28/34/40 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(770x225x286) mm
Težina: 8,0 kg
Vanjska jedinica:
Protok zraka: hlađenje: 29,0 m3/min
Protok zraka: grijanje: 28,0 m3/min
Nivo zvučne snage: hlađenje: 60 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 46 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 47 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(658x275x550) mm
Težina: 24 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice iznosi 20 m, a visinski 12 m.
Napajanje: 220-240 V / 50 Hz ~ 1
Razmak između nogica: 470 mm
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač.
Proizvod kao: Daikin, Tip kao: FTXF25D+RXF25D+IR
Ili jednakovrijedno
a) | Dobava fco gradilište / skladište investitora - neistovareno | kpl. | 242 |  | 0
b) | Dobava svog ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta te po objektu do mjesta ugradnje i ugradnja. Napomena: uređaji se spajaju na već postojeće instalacije. | kpl. | 242 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja podnih nosača sa svim priključnim i spojnim priborom. Stavka uključuje i dobavu antivibracijskih podloška (4 komada po vanjskoj jedinici).
a) | Dobava fco gradilište / skladište investitora - neistovareno | kpl. | 242 |  | 0
b) | Dobava svog ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenjenje stavke kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta te po objektu do mjesta ugradnje i ugradnja. | kpl. | 242 |  | 0
3. | Ispitivanje i vakuumiranje cjevovoda prije povezivanja unutarnje i vanjske jedinice, puštanje uređaja u rad te izdavanje zapisnika o puštanju u pogon od strane ovlaštenog servisera. | kpl. | 242 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja dodatnog rashladnog sredstva R32. Stavka uključuje sav potrebni materijal, radove i opremu za izvršenje stavke. Napomena: stavka je dana informativno u slučaju da se ukaže potreba za nadopunom sustava zbog dužine freonskog cjevovoda. | kg | 25 |  | 0
| SVEUKUPNO BEZ PDV-a, € |  |  |  | 0